## Récap.
RECAPITULATION page 1 | [9 empty] | RECAPITULATION page 2 | [9 empty] | RECAPITULATION page 3
2016 | VOLUME |  |  |  |  | Sec. | MES |  |  | 2016 | DCO | [8 empty] | 2016 | Phosphore total
| Canal principal | Canal orage | Biostyr lac | Actiflo | Total Entrée | Dévers. lac | Charge kg | Moyenne kg / j | Moyenne mg / l |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH
JANVIER | 528786 | 50095 | 523479 | 55402 | 578881 | 30274 | 4082.243 | 131.6853 | 7.052 | JANVIER | 145409.63 | 73548.892 | 13913.714 | 4690.6332 | 2372.5449 | 448.8295 | 251.1909 | 24.0355 | 36081.794 | JANVIER | 1553.7612 | 907.1257 | 218.0062 | 50.1213 | 29.2621 | 7.0325 | 2.6841 | 0.3766 | 22782.4227
FEVRIER | 585645 | 15179 | 570191 | 30633 | 600824 | 20623 | 3472.3675 | 119.7368 | 5.7793 | FEVRIER | 121602.84 | 70808.839 | 12871.945 | 4193.2014 | 2441.6841 | 443.8602 | 202.3934 | 21.4238 | 32255.3952 | FEVRIER | 1342.247 | 894.9709 | 202.351 | 46.2844 | 30.8611 | 6.9776 | 2.234 | 0.33679 | 21038.3538
MARS | 469295 | 19934 | 444599 | 44630 | 489229 | 733 | 3276.2775 | 105.6864 | 6.6968 | MARS | 133878.575 | 67497.82 | 12514.643 | 4318.6637 | 2177.349 | 403.6982 | 273.6522 | 25.5803 | 33220.4901 | MARS | 1524.4706 | 812.1414 | 183.6443 | 49.1765 | 26.1981 | 5.924 | 3.1161 | 0.37537 | 22352.9415
AVRIL | 460335 | 7360 | 404784 | 62911 | 467695 | 620 | 3161.0955 | 105.3699 | 6.7589 | AVRIL | 131912.085 | 62512.99 | 11700.669 | 4397.0695 | 2083.7663 | 390.0223 | 282.0472 | 25.0177 | 33823.6115 | AVRIL | 1474.2446 | 777.1051 | 190.4543 | 49.1415 | 25.9035 | 6.3485 | 3.1521 | 0.40722 | 22337.0398
MAI | 446796 | 18592 | 429446 | 35942 | 465388 | 12169 | 2886.3185 | 93.107 | 6.202 | MAI | 124544.089 | 55331.577 | 11606.9832 | 4017.5513 | 1784.8896 | 374.4188 | 267.6135 | 24.9404 | 30904.2404 | MAI | 1495.1556 | 705.8867 | 173.1605 | 48.2308 | 22.7705 | 5.5858 | 3.2127 | 0.37208 | 21923.1032
JUIN | 568104 | 8784 | 546939 | 29949 | 576888 | 11357 | 2303.165 | 76.7722 | 3.9924 | JUIN | 119880.571 | 60045.831 | 11839.204 | 3996.019 | 2001.5277 | 394.6401 | 207.8056 | 20.5225 | 30738.6079 | JUIN | 1369.7183 | 792.519 | 204.2175 | 45.6573 | 26.4173 | 6.8072 | 2.3743 | 0.354 | 20753.3082
JUILLET | 289532 | 3784 | 277510 | 15806 | 293316 | 2618 | 2046.1015 | 66.0033 | 6.9758 | JUILLET | 105519.832 | 37204.576 | 7692.688 | 3403.8655 | 1200.1476 | 248.1512 | 359.748 | 26.2266 | 26183.5811 | JUILLET | 1273.3354 | 435.7607 | 163.6775 | 41.0753 | 14.0568 | 5.2799 | 4.3412 | 0.55802 | 18670.607
AOÛT | 245861 | 617 | 239144 | 7334 | 246478 | 0 | 1748.0215 | 56.3878 | 7.092 | AOÛT | 112617.918 | 39431.125 | 7155.953 | 3632.8361 | 1271.9718 | 230.8372 | 456.9086 | 29.0328 | 27944.8928 | AOÛT | 1361.5047 | 470.976 | 127.5468 | 43.9195 | 15.1928 | 4.1144 | 5.5238 | 0.51748 | 19963.4113
SEPTEMBRE | 247613 | 3412 | 237014 | 14011 | 251025 | 0 | 2544.623 | 84.8208 | 10.1369 | SEPTEMBRE | 106848.584 | 37975.514 | 8882.538 | 3561.6195 | 1265.8505 | 296.0846 | 425.6492 | 35.3851 | 27397.0728 | SEPTEMBRE | 1417.9455 | 478.5864 | 154.8177 | 47.2649 | 15.9529 | 5.1606 | 5.6486 | 0.61674 | 21484.0227
OCTOBRE | 292393 | 4533 | 275083 | 21843 | 296926 | 6575 | 2841.698 | 91.6677 | 9.5704 | OCTOBRE | 134088.834 | 51510.394 | 8897.826 | 4325.4463 | 1661.6256 | 287.0266 | 451.5901 | 29.9665 | 33272.6635 | OCTOBRE | 1418.3951 | 469.6151 | 103.7336 | 45.7547 | 15.1489 | 3.3462 | 4.7769 | 0.34936 | 20797.5817
NOVEMBRE | [9 empty] | NOVEMBRE | [9 empty] | NOVEMBRE
DECEMBRE | [9 empty] | DECEMBRE | [9 empty] | DECEMBRE
Total | 4134360 | 132290 | 3948189 | 318461 | 4266650 | 84969 | 28361.911 |  |  | Total | 1236302.958 | 555867.558 | 107076.1632 | [6 empty] | Total | 14230.778 | 6744.6869 | 1721.6094
Moy. mensuelle | 413436 | 13229 | 394818.9 | 31846.1 | 426665 | 8496.9 | 2836.1911 | 93.1237 | 7.0256 | Moy. mensuelle | 123630.2958 | 55586.7558 | 10707.6163 | 4053.6905 | 1826.1357 | 351.7569 | 317.8599 | 26.2131 | 31182.235 | Moy. mensuelle | 1423.0778 | 674.4687 | 172.1609 | 46.6626 | 22.1764 | 5.6577 | 3.7064 | 0.42637 | 21210.2792

## Rapport
RAPPORT ANNUEL
2016 | Volume total Entrée m3 | Dévers. Lac mn | MES | DCO |  |  |  | Phosphore total
|  |  | Tonnes rejetées au lac | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment % | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment %
JANVIER | 578881 | 504.5667 | 4.0822 | 145.4096 | 13.9137 | 131.4959 | 90.4314 | 1.5538 | 0.21801 | 1.3358 | 85.9691
FEVRIER | 600824 | 343.7167 | 3.4724 | 121.6028 | 12.8719 | 108.7309 | 89.4148 | 1.3422 | 0.20235 | 1.1399 | 84.9245
MARS | 489229 | 12.2167 | 3.2763 | 133.8786 | 12.5146 | 121.3639 | 90.6522 | 1.5245 | 0.18364 | 1.3408 | 87.9536
AVRIL | 467695 | 10.3333 | 3.1611 | 131.9121 | 11.7007 | 120.2114 | 91.1299 | 1.4742 | 0.19045 | 1.2838 | 87.0812
MAI | 465388 | 202.8167 | 2.8863 | 124.5441 | 11.607 | 112.9371 | 90.6804 | 1.4952 | 0.17316 | 1.322 | 88.4186
JUIN | 576888 | 189.2833 | 2.3032 | 119.8806 | 11.8392 | 108.0414 | 90.1242 | 1.3697 | 0.20422 | 1.1655 | 85.0906
JUILLET | 293316 | 43.6333 | 2.0461 | 105.5198 | 7.6927 | 97.8271 | 92.7097 | 1.2733 | 0.16368 | 1.1097 | 87.1458
AOÛT | 246478 | 0 | 1.748 | 112.6179 | 7.156 | 105.462 | 93.6458 | 1.3615 | 0.12755 | 1.234 | 90.6319
SEPTEMBRE | 251025 | 0 | 2.5446 | 106.8486 | 8.8825 | 97.966 | 91.6868 | 1.4179 | 0.15482 | 1.2631 | 89.0815
OCTOBRE | 296926 | 109.5833 | 2.8417 | 134.0888 | 8.8978 | 125.191 | 93.3642 | 1.4184 | 0.10373 | 1.3147 | 92.6866
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
Total | 4266650 | 1416.15 | 28.3619 | 1236.303 | 107.0762 | 1129.2268 |  | 14.2308 | 1.7216 | 12.5092
Moy. mensu. | 426665 | 141.615 | 2.8362 | 123.6303 | 10.7076 | 112.9227 | 91.3839 | 1.4231 | 0.17216 | 1.2509 | 87.8983
|  |  | MES LAC | DCO Entrée | DCO Sortie |  |  | P Entrée | P Sortie
Moy. mensuelle mg / l |  |  | 7.0256 | 317.8599 | 26.2131 |  |  | 3.7064 | 0.42637

## Analyses
OCTOBRE 2016 |  | Volume m3 / jour |  |  |  | Déverse. au lac en secondes | M.E.S. mg / l |  | Phosphore total mg P / l |  |  | Ortho-Phosphates mg P / l |  | DCO mg O2 / l |  |  | DOC mg C / l |  | DCO / DBO5 | N-NH4 mg N / l |  | DBO5 mg O 2 / l |  |  | p H |  | Conductivité µS / cm (25 °c) |  | OCTOBRE 2016
Date | Jour | Entrée STEP | Canal orage | Entrée totale | Actiflo |  | Eau décant. | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire Norme 0.8 | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire Norme 45 | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire Norme 10 | Eau brute | Exutoire N 6.5 - 9.0 | Eau brute | Exutoire | Remarques | Date | Jour
1 | S | 10191 |  | 10191 |  |  |  | 9 | 4.5 | 1.3 | 0.4 |  |  | 420 | 140 | 25 | [12 empty] | FeCl3 408 l/j | 1 | S
2 | D | 7053 |  | 7053 |  |  | 64 | 6 | 5.34 | 1.53 | 0.42 |  |  | 469 | 156 | 26 | [8 empty] | 8 | 8.01 | 1226 | 940 |  | 2 | D
3 | L | 7107 |  | 7107 |  |  |  | 4 | 5.8 | 1.55 | 0.45 |  |  | 500 | 165 | 26 | [13 empty] | 3 | L
4 | M | 6829 |  | 6829 |  |  | 66 | 7 | 6.3 | 1.57 | 0.48 | 2.45 | 0.19 | 525 | 175 | 27 | 37.9 | 7.81 | 1.75 | 29.9 | 3.53 | 300 | 98 | 6 | 7.7 | 8.2 | 1314 | 1098 | FeCl3 384 l/j | 4 | M
5 | M | 6854 |  | 6854 |  |  |  | 6.5 | 6 | 1.5 | 0.4 |  |  | 550 | 190 | 27 | [13 empty] | 5 | M
6 | J | 6928 |  | 6928 |  |  | 80 | 6 | 5.89 | 1.47 | 0.33 |  |  | 584 | 204 | 27 | [13 empty] | 6 | J
7 | V | 6940 |  | 6940 | 501 |  |  | 8 | 6 | 1.6 | 0.35 |  |  | 600 | 210 | 28 | [12 empty] | FeCl3 384 l/j + AF 34 l/j | 7 | V
8 | S | 6674 |  | 6674 |  |  |  | 9 | 6.2 | 1.7 | 0.4 |  |  | 620 | 215 | 30 | [12 empty] | FeCl3 384 l/j | 8 | S
9 | D | 8341 |  | 8341 |  |  | 102 | 16 | 6.43 | 1.99 | 0.49 |  |  | 645 | 225 | 39 | [8 empty] | 7.7 | 8.04 | 1194 | 1212 |  | 9 | D
10 | L | 7023 |  | 7023 |  |  |  | 12 | 6 | 1.8 | 0.4 |  |  | 600 | 220 | 38 | [13 empty] | 10 | L
11 | M | 6946 |  | 6946 |  |  | 86 | 13.5 | 5.47 | 1.72 | 0.38 | 2.35 | 0.06 | 584 | 215 | 37 | 54 | 8.88 | 1.7176 | 31.3 | 5.88 | 340 | 115 | 11 | 7.73 | 8.1 | 1469 | 1259 |  | 11 | M
12 | M | 6986 |  | 6986 | 1872 |  |  | 11 | 6 | 1.9 | 0.36 |  |  | 600 | 220 | 36 | [12 empty] | FeCl3 384 l/j + AF 22 l/j | 12 | M
13 | J | 13417 |  | 13417 |  |  | 82 | 13.5 | 3.71 | 1.74 | 0.4 |  |  | 431 | 190 | 37 | [12 empty] | FeCl3 384 l/j | 13 | J
14 | V | 7486 |  | 7486 |  |  |  | 11 | 4.5 | 1.6 | 0.38 |  |  | 520 | 200 | 36 | [13 empty] | 14 | V
15 | S | 7188 |  | 7188 |  |  |  | 10 | 5.5 | 1.8 | 0.36 |  |  | 560 | 210 | 35 | [13 empty] | 15 | S
16 | D | 7344 |  | 7344 |  |  | 92 | 12 | 6.44 | 1.99 | 0.34 |  |  | 589 | 222 | 34 | [8 empty] | 7.8 |  | 1354 |  |  | 16 | D
17 | L | 15130 |  | 15130 |  |  |  | 15 | 4.5 | 1.6 | 0.32 |  |  | 450 | 180 | 32 | [9 empty] | 7.74 |  | 869 | FeCl3 432 l/j | 17 | L
18 | M | 9972 |  | 9972 |  |  | 82 | 12 | 5.03 | 1.86 | 0.33 | 2.34 | 0.06 | 572 | 191 | 33 | 50.5 | 7.19 | 1.9067 | 26 | 3.44 | 300 | 100 | 9 | 7.76 | 8 | 1217 | 772 |  | 18 | M
19 | M | 7617 |  | 7617 | 5007 |  |  | 6 | 5.8 | 1.85 | 0.25 |  |  | 550 | 190 | 32 | [12 empty] | FeCl3 432 l/j + AF 301 l/j | 19 | M
20 | J | 7437 |  | 7437 | 1119 |  | 76 | 7.5 | 6.28 | 1.87 | 0.27 |  |  | 527 | 184 | 34 | [12 empty] | FeCl3 432 l/j + AF 64 l/j | 20 | J
21 | V | 7433 |  | 7433 |  |  |  | 8 | 6.3 | 1.9 | 0.3 |  |  | 550 | 200 | 35 | [12 empty] | FeCl3 432 l/j | 21 | V
22 | S | 7185 |  | 7185 |  |  |  | 9 | 6.5 | 2 | 0.35 |  |  | 580 | 210 | 36 | [13 empty] | 22 | S
23 | D | 9765 |  | 9765 |  |  | 84 | 12 | 6.2 | 1.92 | 0.37 |  |  | 557 | 206 | 38 | [8 empty] | 7.94 | 8.04 | 1064 | 1038 |  | 23 | D
24 | L | 15644 | 3219 | 18863 | 7615 | 3955 |  | 10.5 | 4 | 1.5 | 0.35 |  |  | 400 | 160 | 30 | [12 empty] | FeCl3 432 l/j + AF 424 l/j | 24 | L
25 | M | 30508 | 1314 | 31822 | 5729 | 2620 |  | 12.5 | 1.34 | 1.19 | 0.38 |  |  | 109 | 125 | 24 | [12 empty] | Déc. dévers lac 2 h 432 + 262 | 25 | M
26 | M | 18365 |  | 18365 |  |  | 65 | 6 | 2.28 | 1.31 | 0.29 | 0.81 | 0.08 | 256 | 130 | 22 | 17.7 | 5.76 | 2.1333 | 12.5 | 3 | 120 | 70 | 5 | 7.77 | 7.99 | 813 | 609 | Préleveur EB panne refroidissement | 26 | M
27 | J | 8620 |  | 8620 |  |  |  | 3.5 | 4.5 | 1.4 | 0.25 |  |  | 350 | 140 | 23 | [13 empty] | 27 | J
28 | V | 8046 |  | 8046 |  |  |  | 5.5 | 5 | 1.5 | 0.25 |  |  | 400 | 150 | 24 | [13 empty] | 28 | V
29 | S | 7697 |  | 7697 |  |  |  | 6.5 | 5.5 | 1.55 | 0.25 |  |  | 450 | 160 | 25 | [13 empty] | 29 | S
30 | D | 7797 |  | 7797 |  |  | 68 | 5 | 5.95 | 1.63 | 0.24 |  |  | 476 | 163 | 26 | [8 empty] | 8.13 | 8.12 | 1264 | 1121 |  | 30 | D
31 | L | 7870 |  | 7870 |  |  |  | 7.5 | 6.2 | 1.65 | 0.3 |  |  | 500 | 165 | 30 | [12 empty] | FeCl3 408 l/j | 31 | L
Total |  | 292393 | 4533 | 296926 | 21843 | 6575 | [22 empty] | Valeur manquantes estimées
Moyenne |  | 9432.0323 |  | 9578.2581 |  |  | 78.9167 | 9.0645 | 5.3374 | 1.661 | 0.34968 | 1.9875 | 0.0975 | 500.7742 | 184.2258 | 30.7097 | 40.025 | 7.41 | 1.8769 | 24.925 | 3.9625 | 265 | 95.75 | 7.75 | 7.8367 | 8.0267 | 1212.7778 | 990.8889
Charge tot. kg | [7 empty] | 2841.698 | 1418.3951 | 469.6151 | 103.7336 |  |  | 134088.834 | 51510.394 | 8897.826
Moyenne kg / j | [7 empty] | 91.6677 | 45.7547 | 15.1489 | 3.3462 |  |  | 4325.4463 | 1661.6256 | 287.0266
Moyenne EH / j | [8 empty] | 20797.5817 |  |  |  |  | 33272.6635