## Récap.
RECAPITULATION page 1 | [9 empty] | RECAPITULATION page 2 | [9 empty] | RECAPITULATION page 3
2014 | VOLUME |  |  |  |  | Sec. | MES |  |  | 2014 | DCO | [8 empty] | 2014 | Phosphore total
| Canal principal | Canal orage | Biostyr lac | Actiflo | Total Entrée | Dévers. lac | Charge kg | Moyenne kg / j | Moyenne mg / l |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH
JANVIER | 561760 | 20645 | 532864 | 49541 | 582405 | 23340 | 3217.776 | 103.7992 | 5.525 | JANVIER | 118689.068 | 74166.719 | 12635.493 | 3828.6796 | 2392.4748 | 407.5965 | 203.7913 | 21.6954 | 29451.3816 | JANVIER | 1468.4273 | 965.0931 | 189.8282 | 47.3686 | 31.132 | 6.1235 | 2.5213 | 0.32594 | 21531.1925
FEVRIER | 541114 | 24363 | 502467 | 63010 | 565477 | 25620 | 3154.72 | 112.6686 | 5.5789 | FEVRIER | 111593.102 | 67273.249 | 11702.503 | 3985.4679 | 2402.616 | 417.9465 | 197.3433 | 20.6949 | 30657.4456 | FEVRIER | 1385.1019 | 877.0048 | 203.7348 | 49.4679 | 31.3216 | 7.2762 | 2.4494 | 0.36029 | 22485.42
MARS | 384289 | 1101 | 367210 | 18180 | 385390 | 0 | 2324.0905 | 74.9707 | 6.0305 | MARS | 115083.571 | 58660.499 | 9919.925 | 3712.3733 | 1892.2742 | 319.9976 | 298.6159 | 25.74 | 28556.7174 | MARS | 1569.3392 | 784.4769 | 206.756 | 50.6238 | 25.3057 | 6.6695 | 4.0721 | 0.53649 | 23010.8389
AVRIL | 314955 | 1025 | 301484 | 14496 | 315980 | 0 | 1787.846 | 59.5949 | 5.6581 | AVRIL | 111659.638 | 49097.617 | 8071.773 | 3721.9879 | 1636.5872 | 269.0591 | 353.3757 | 25.5452 | 28630.6764 | AVRIL | 1483.5909 | 615.1302 | 188.7947 | 49.453 | 20.5043 | 6.2932 | 4.6952 | 0.59749 | 22478.6492
MAI | 347189 | 12892 | 321894 | 38187 | 360081 | 17130 | 3000.8945 | 96.803 | 8.3339 | MAI | 127056.289 | 52184.148 | 10329.195 | 4098.59 | 1683.3596 | 333.1998 | 352.8547 | 28.6858 | 31527.6151 | MAI | 1506.5061 | 617.9334 | 197.1444 | 48.597 | 19.9333 | 6.3595 | 4.1838 | 0.5475 | 22089.532
JUIN | 279648 | 5258 | 263702 | 21204 | 284906 | 1260 | 2367.7135 | 78.9238 | 8.3105 | JUIN | 126083.599 | 45891.025 | 8187.974 | 4202.7866 | 1529.7008 | 272.9325 | 442.5446 | 28.7392 | 32329.1279 | JUIN | 1489.9168 | 488.2556 | 170.1785 | 49.6639 | 16.2752 | 5.6726 | 5.2295 | 0.59731 | 22574.4967
JUILLET | 348123 | 10940 | 302736 | 56327 | 359063 | 16500 | 1938.972 | 62.5475 | 5.4001 | JUILLET | 115076.872 | 44792.503 | 7337.303 | 3712.1572 | 1444.9195 | 236.6872 | 320.4921 | 20.4346 | 28555.0551 | JUILLET | 1313.3325 | 441.4139 | 114.4683 | 42.3656 | 14.2392 | 3.6925 | 3.6577 | 0.3188 | 19257.0748
AOÛT | 301663 | 7454 | 263124 | 45993 | 309117 | 3600 | 1949.4915 | 62.8868 | 6.3066 | AOÛT | 116016.75 | 48465.357 | 7881.025 | 3742.4758 | 1563.3986 | 254.2266 | 375.3166 | 25.4953 | 28788.2754 | AOÛT | 1377.5312 | 561.6915 | 115.605 | 44.4365 | 18.1191 | 3.7292 | 4.4563 | 0.37398 | 20198.4053
SEPTEMBRE | 236876 | 829 | 227409 | 10296 | 237705 | 1980 | 2204.941 | 73.498 | 9.276 | SEPTEMBRE | 117780.785 | 51799.232 | 8407.005 | 3926.0262 | 1726.6411 | 280.2335 | 495.4914 | 35.3674 | 30200.2013 | SEPTEMBRE | 1453.0351 | 587.2323 | 120.7378 | 48.4345 | 19.5744 | 4.0246 | 6.1128 | 0.50793 | 22015.6827
OCTOBRE | 311098 | 5258 | 277524 | 38832 | 316356 | 5100 | 2619.5685 | 84.5022 | 8.2804 | OCTOBRE | 131106.213 | 55904.618 | 9115.97 | 4229.2327 | 1803.3748 | 294.0635 | 414.4262 | 28.8155 | 32532.5591 | OCTOBRE | 1510.0986 | 542.9224 | 85.0266 | 48.7129 | 17.5136 | 2.7428 | 4.7734 | 0.26877 | 22142.2085
NOVEMBRE | 344236 | 7349 | 328616 | 22969 | 351585 | 7050 | 2385.0015 | 79.5001 | 6.7836 | NOVEMBRE | 125904.035 | 57585.604 | 9183.069 | 4196.8012 | 1919.5201 | 306.1023 | 358.1041 | 26.1191 | 32283.0859 | NOVEMBRE | 1533.62 | 648.3679 | 100.4144 | 51.1207 | 21.6123 | 3.3471 | 4.362 | 0.2856 | 23236.667
DÉCEMBRE | 283126 | 2247 | 268741 | 16632 | 285373 | 0 | 2392.141 | 77.1658 | 8.3825 | DÉCEMBRE | 129758.158 | 56267.904 | 8398.706 | 4185.747 | 1815.0937 | 270.926 | 454.6967 | 29.4306 | 32198.0541 | DÉCEMBRE | 1567.1016 | 627.8028 | 97.4165 | 50.5517 | 20.2517 | 3.1425 | 5.4914 | 0.34137 | 22978.0292
Total | 4254077 | 99361 | 3957771 | 395667 | 4353438 | 101580 | 29343.156 |  |  | Total | 1445808.08 | 662088.475 | 111169.941 | [6 empty] | Total | 17657.6012 | 7757.3246 | 1790.1052
Moy. mensuelle | 354506.4167 | 8280.0833 | 329814.25 | 32972.25 | 362786.5 | 8465 | 2445.263 | 80.5717 | 6.9888 | Moy. mensuelle | 120484.0067 | 55174.0396 | 9264.1617 | 3961.8604 | 1817.4967 | 305.2476 | 355.5877 | 26.3969 | 30475.8496 | Moy. mensuelle | 1471.4668 | 646.4437 | 149.1754 | 48.3997 | 21.3152 | 4.9228 | 4.3337 | 0.42179 | 21999.8497

## Rapport
RAPPORT ANNUEL
2014 | Volume total Entrée m3 | Dévers. Lac mn | MES | DCO |  |  |  | Phosphore total
|  |  | Tonnes rejetées au lac | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment % | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment %
JANVIER | 582405 | 389 | 3.2178 | 118.6891 | 12.6355 | 106.0536 | 89.3541 | 1.4684 | 0.18983 | 1.2786 | 87.0727
FEVRIER | 565477 | 427 | 3.1547 | 111.5931 | 11.7025 | 99.8906 | 89.5132 | 1.3851 | 0.20373 | 1.1814 | 85.291
MARS | 385390 | 0 | 2.3241 | 115.0836 | 9.9199 | 105.1636 | 91.3802 | 1.5693 | 0.20676 | 1.3626 | 86.8253
AVRIL | 315980 | 0 | 1.7878 | 111.6596 | 8.0718 | 103.5879 | 92.7711 | 1.4836 | 0.18879 | 1.2948 | 87.2745
MAI | 360081 | 285.5 | 3.0009 | 127.0563 | 10.3292 | 116.7271 | 91.8704 | 1.5065 | 0.19714 | 1.3094 | 86.9138
JUIN | 284906 | 21 | 2.3677 | 126.0836 | 8.188 | 117.8956 | 93.5059 | 1.4899 | 0.17018 | 1.3197 | 88.578
JUILLET | 359063 | 275 | 1.939 | 115.0769 | 7.3373 | 107.7396 | 93.624 | 1.3133 | 0.11447 | 1.1989 | 91.2841
AOÛT | 309117 | 60 | 1.9495 | 116.0167 | 7.881 | 108.1357 | 93.207 | 1.3775 | 0.11561 | 1.2619 | 91.6078
SEPTEMBRE | 237705 | 33 | 2.2049 | 117.7808 | 8.407 | 109.3738 | 92.8622 | 1.453 | 0.12074 | 1.3323 | 91.6906
OCTOBRE | 316356 | 85 | 2.6196 | 131.1062 | 9.116 | 121.9902 | 93.0469 | 1.5101 | 0.085027 | 1.4251 | 94.3695
NOVEMBRE | 351585 | 117.5 | 2.385 | 125.904 | 9.1831 | 116.721 | 92.7063 | 1.5336 | 0.10041 | 1.4332 | 93.4525
DÉCEMBRE | 285373 | 0 | 2.3921 | 129.7582 | 8.3987 | 121.3595 | 93.5274 | 1.5671 | 0.097417 | 1.4697 | 93.7837
Total | 4353438 | 1693 | 29.3432 | 1445.8081 | 111.1699 | 1334.6381 |  | 17.6576 | 1.7901 | 15.8675
Moy. mensu. | 362786.5 | 141.0833 | 2.4453 | 120.484 | 9.2642 | 111.2198 | 92.2807 | 1.4715 | 0.14918 | 1.3223 | 89.8453
|  |  | MES LAC | DCO Entrée | DCO Sortie |  |  | P Entrée | P Sortie
Moy. mensuelle mg / l |  |  | 6.9888 | 355.5877 | 26.3969 |  |  | 4.3337 | 0.42179

## Analyses Décembre
DECEMBRE2014 |  | Volume m3 / jour |  |  |  | Déverse. au lac en secondes | M.E.S. mg / l |  | Phosphore total mg P / l |  |  | Ortho-Phosphates mg P / l |  | DCO mg O2 / l |  |  | DOC mg C / l |  | DCO / DBO5 | N-NH4 mg N / l |  | DBO5 mg O 2 / l |  |  | p H |  | Conductivité µS / cm (25 °c) |  | DECEMBRE 2014
Date | Jour | Entrée STEP | Canal orage | Entrée totale | Actiflo |  | Biostyr | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Remarques | Date | Jour
1 | L | 12324 |  | 12324 | 2448 |  |  | 9 | 5 | 2 | 0.3 |  |  | 400 | 180 | 28 | [12 empty] | FeCl3 des. 408 + AF 140 | 1 | L
2 | M | 8711 |  | 8711 |  |  |  | 6.5 | 5.65 | 2.23 | 0.4 | 2.4 | 0.16 | 430 | 201 | 29 | 31.1 | 8.54 | 1.8298 | 25.9 | 8.34 | 235 | 105 | 5 | 7.76 | 7.75 | 1349 | 1172 | FeCl3 des. 408 | 2 | M
3 | M | 8229 |  | 8229 |  |  |  | 10.5 | 5.8 | 2.3 | 0.35 |  |  | 450 | 200 | 30 | [13 empty] | 3 | M
4 | J | 8157 |  | 8157 |  |  |  | 5 | 5.84 | 2.36 | 0.31 |  |  | 461 | 200 | 32 | [13 empty] | 4 | J
5 | V | 8286 |  | 8286 |  |  |  | 5 | 6 | 2.4 | 0.32 |  |  | 500 | 210 | 30 | [13 empty] | 5 | V
6 | S | 7873 |  | 7873 | 1121 |  |  | 7 | 6.5 | 2.45 | 0.35 |  |  | 550 | 220 | 28 | [12 empty] | FeCl3 des. 408 + AF 50 | 6 | S
7 | D | 8067 |  | 8067 |  |  |  | 6.5 | 6.6 | 2.52 | 0.36 |  |  | 553 | 227 | 30 | [8 empty] | 7.82 | 7.82 | 1367 | 1287 | FeCl3 des. 408 | 7 | D
8 | L | 8323 |  | 8323 |  |  |  | 7 | 6.3 | 2.45 | 0.35 |  |  | 530 | 220 | 30 | [13 empty] | 8 | L
9 | M | 8022 |  | 8022 |  |  |  | 8 | 6.48 | 2.47 | 0.36 | 2.8 | 0.16 | 539 | 214 | 28 | 39.4 | 7.37 | 1.925 | 29.5 | 2.85 | 280 | 145 | 6 | [5 empty] | 9 | M
10 | M | 8076 |  | 8076 |  |  |  | 4 | 6.5 | 2.5 | 0.36 |  |  | 540 | 215 | 28 | [13 empty] | 10 | M
11 | J | 8229 |  | 8229 | 1002 |  |  | 5.5 | 5.97 | 2.2 | 0.32 |  |  | 505 | 202 | 28 | [12 empty] | FeCl3 des. 408 + AF 45 | 11 | J
12 | V | 7868 |  | 7868 |  |  |  | 6.5 | 6.3 | 2.5 | 0.35 |  |  | 540 | 220 | 30 | [12 empty] | FeCl3 des. 408 | 12 | V
13 | S | 7787 |  | 7787 |  |  |  | 7.5 | 6.5 | 2.5 | 0.35 |  |  | 560 | 230 | 30 | [13 empty] | 13 | S
14 | D | 8620 |  | 8620 |  |  |  | 8.5 | 6.7 | 2.37 | 0.4 |  |  | 549 | 218 | 33 | [8 empty] | 7.77 | 7.71 | 1347 | 1356 |  | 14 | D
15 | L | 8134 |  | 8134 |  |  |  | 10.5 | 6.2 | 2.35 | 0.35 |  |  | 530 | 215 | 34 | [13 empty] | 15 | L
16 | M | 8086 |  | 8086 | 711 |  |  | 8.5 | 5.84 | 2.38 | 0.34 | 2.72 | 0.11 | 484 | 205 | 35 | 34.4 | 9.54 | 3.7231 | 28.5 | 7.67 | 130 | 70 | 6 | 7.75 | 7.7 | 1482 | 1340 | FeCl3 des. 408 + AF 33 | 16 | M
17 | M | 15343 | 733 | 16076 | 3908 |  |  | 21 | 4.8 | 2.5 | 0.4 |  |  | 400 | 180 | 28 | [12 empty] | FeCl3 des. 408 + AF 167 | 17 | M
18 | J | 9230 |  | 9230 |  |  |  | 9 | 5.12 | 2.42 | 0.43 |  |  | 412 | 209 | 32 | [12 empty] | FeCl3 des. 408 | 18 | J
19 | V | 12433 | 82 | 12515 | 602 |  |  | 10 | 4.8 | 2.2 | 0.38 |  |  | 380 | 170 | 25 | [12 empty] | FeCl3 des. 408 + AF 32 | 19 | V
20 | S | 8402 | 23 | 8425 | 873 |  |  | 8 | 5 | 2 | 0.35 |  |  | 400 | 180 | 26 | [12 empty] | FeCl3 des. 408 + AF 37 | 20 | S
21 | D | 7757 |  | 7757 |  |  |  | 5.5 | 5.34 | 1.94 | 0.35 |  |  | 422 | 186 | 28 | [8 empty] | 7.85 | 7.84 | 1322 | 1182 | FeCl3 des. 408 | 21 | D
22 | L | 7858 |  | 7858 |  |  |  | 4 | 5.8 | 2.2 | 0.38 |  |  | 450 | 210 | 35 | [12 empty] | 1 lavage | 22 | L
23 | M | 7782 |  | 7782 |  |  |  | 10.5 | 6.02 | 2.3 | 0.41 | 2.61 | 0.15 | 477 | 239 | 37 | 34.9 | 8.31 | 1.7036 | 26.4 | 3.21 | 280 | 130 | 10 | 7.75 | 7.86 | 1479 | 1323 | 6 lavages | 23 | M
24 | M | 7967 |  | 7967 |  |  |  | 8 | 6.2 | 2.4 | 0.38 |  |  | 460 | 230 | 35 | [13 empty] | 24 | M
25 | J | 7555 |  | 7555 | 842 |  |  | 7 | 6.3 | 2.5 | 0.35 |  |  | 480 | 220 | 30 | [12 empty] | FeCl3 des. 408 + AF 39 | 25 | J
26 | V | 7543 |  | 7543 |  |  |  | 6 | 6.4 | 2.5 | 0.3 |  |  | 500 | 220 | 28 | [13 empty] | 26 | V
27 | S | 21755 | 1409 | 23164 | 5125 |  |  | 12 | 3.5 | 1.6 | 0.25 |  |  | 350 | 150 | 25 | [12 empty] | FeCl3 des. 408 + AF 224 | 27 | S
28 | D | 9533 |  | 9533 |  |  |  | 8.5 | 4.13 | 1.88 | 0.32 |  |  | 397 | 178 | 31 | [8 empty] | 7.86 | 7.74 | 1322 | 1221 | FeCl3 des. 408 | 28 | D
29 | L | 8315 |  | 8315 |  |  |  | 7 | 4.6 | 1.85 | 0.3 |  |  | 400 | 180 | 28 | [13 empty] | 29 | L
30 | M | 8129 |  | 8129 |  |  |  | 3.5 | 4.88 | 1.81 | 0.26 | 2.32 | 0.18 | 406 | 186 | 26 | 30.3 | 7.32 | 1.8455 | 24.2 | 5.7 | 220 | 100 | 4 | 7.8 | 7.81 | 1812 | 1563 |  | 30 | M
31 | M | 8732 |  | 8732 |  |  |  | 4 | 4.7 | 1.7 | 0.26 |  |  | 390 | 180 | 28 | [13 empty] | 31 | M
Total |  | 283126 | 2247 | 285373 | 16632 | 0 | [22 empty] | Valeur manquantes estimées
Moyenne |  | 9133.0968 |  | 9205.5806 |  |  |  | 7.7258 | 5.67 | 2.251 | 0.34484 | 2.57 | 0.152 | 465.9677 | 203.0645 | 29.8387 | 34.02 | 8.216 | 2.2054 | 26.9 | 5.554 | 229 | 110 | 6.2 | 7.795 | 7.7788 | 1435 | 1305.5
Charge tot. kg | [7 empty] | 2392.141 | 1567.1016 | 627.8028 | 97.4165 |  |  | 129758.158 | 56267.904 | 8398.706
Moyenne kg / j | [7 empty] | 77.1658 | 50.5517 | 20.2517 | 3.1425 |  |  | 4185.747 | 1815.0937 | 270.926
Moyenne EH / j | [8 empty] | 22978.0292 |  |  |  |  | 32198.0541