## Récap.
RECAPITULATION page 1 | [9 empty] | RECAPITULATION page 2 | [9 empty] | RECAPITULATION page 3
2013 | VOLUME |  |  |  |  | Sec. | MES |  |  | 2013 | DCO | [8 empty] | 2013 | Phosphore total
| Canal principal | Canal orage | Biostyr lac | Actiflo | Total Entrée | Dévers. lac | Charge kg | Moyenne kg / j | Moyenne mg / l |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH
JANVIER | 491080 | 843 | 475590 | 16333 | 491923 | 0 | 2651.258 | 85.5245 | 5.3896 | JANVIER | 111983.893 | 71189.671 | 10869.619 | 3612.3836 | 2296.441 | 350.6329 | 227.6452 | 22.0962 | 27787.5665 | JANVIER | 1483.4231 | 1013.3649 | 274.5384 | 47.8524 | 32.6892 | 8.8561 | 3.0156 | 0.55809 | 21751.0718
FEVRIER | 482316 | 20735 | 461182 | 41869 | 503051 | 30870 | 3233.144 | 115.4694 | 6.4271 | FEVRIER | 100909.856 | 68225.296 | 10971.991 | 3603.9234 | 2436.6177 | 391.8568 | 200.5957 | 21.8109 | 27722.4879 | FEVRIER | 1259.6819 | 891.8151 | 226.1103 | 44.9886 | 31.8505 | 8.0754 | 2.5041 | 0.44948 | 20449.381
MARS |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | MARS | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | MARS | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
AVRIL |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | AVRIL | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | AVRIL | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
MAI |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | MAI | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | MAI | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
JUIN |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | JUIN | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | JUIN | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
JUILLET |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | JUILLET | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | JUILLET | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
AOÛT |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | AOÛT | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | AOÛT | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
SEPTEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | SEPTEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | SEPTEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
OCTOBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | OCTOBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | OCTOBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
NOVEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | NOVEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | NOVEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
DÉCEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | DÉCEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | DÉCEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Total | 973396 | 21578 | 936772 | 58202 | 994974 | 30870 | 5884.402 |  |  | Total | 212893.749 | 139414.967 | 21841.61 | [6 empty] | Total | 2743.105 | 1905.1799 | 500.6487
Moy. mensuelle | 486698 | 10789 | 468386 | 29101 | 497487 | 15435 | 2942.201 | 100.4969 | 5.9083 | Moy. mensuelle | 106446.8745 | 69707.4835 | 10920.805 | 3608.1535 | 2366.5294 | 371.2448 | 214.1204 | 21.9535 | 27755.0272 | Moy. mensuelle | 1371.5525 | 952.59 | 250.3243 | 46.4205 | 32.2699 | 8.4657 | 2.7598 | 0.50379 | 21100.2264

## Rapport
RAPPORT ANNUEL
2013 | Volume total Entrée m3 | Dévers. Lac mn | MES | DCO |  |  |  | Phosphore total
|  |  | Tonnes rejetées au lac | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment % | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment %
JANVIER | 491923 | 0 | 2.6513 | 111.9839 | 10.8696 | 101.1143 | 90.2936 | 1.4834 | 0.27454 | 1.2089 | 81.4929
FEVRIER | 503051 | 514.5 | 3.2331 | 100.9099 | 10.972 | 89.9379 | 89.1269 | 1.2597 | 0.22611 | 1.0336 | 82.0502
MARS | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
AVRIL | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
MAI | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
JUIN | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
JUILLET | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
AOÛT | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
SEPTEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
OCTOBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
NOVEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
DÉCEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Total | 994974 | 514.5 | 5.8844 | 212.8937 | 21.8416 | 191.0521 |  | 2.7431 | 0.50065 | 2.2425
Moy. mensu. | 497487 | 257.25 | 2.9422 | 106.4469 | 10.9208 | 95.5261 | 89.7103 | 1.3716 | 0.25032 | 1.1212 | 81.7716
|  |  | MES LAC | DCO Entrée | DCO Sortie |  |  | P Entrée | P Sortie
Moy. mensuelle mg / l |  |  | 5.9083 | 214.1204 | 21.9535 |  |  | 2.7598 | 0.50379

## Analyses février
FEVRIER 2013 |  | Volume m3 / jour |  |  |  | Déverse. au lac en secondes | M.E.S. mg / l |  | Phosphore total mg P / l |  |  | Ortho-Phosphates mg P / l |  | DCO mg O2 / l |  |  | DOC mg C / l |  | DCO / DBO5 | N-NH4 mg N / l |  | DBO5 mg O 2 / l |  |  | p H |  | Conductivité µS / cm (25 °c) |  | FEVRIER 2013
Date |  | Entrée STEP | Canal orage | Entrée totale | Actiflo |  | Biostyr | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Remarques | Date | Jour
1 | V | 38398 | 18732 | 57130 | 13743 | 30870 |  | 10 | 1.3 | 1.2 | 0.25 |  |  | 110 | 100 | 18 | [12 empty] | FeCl3 287 l / j | 1 | V
2 | S | 33813 | 714 | 34527 | 9219 |  |  | 8 | 1.4 | 1.1 | 0.3 |  |  | 120 | 100 | 20 | [13 empty] | 2 | S
3 | D | 21810 |  | 21810 |  |  |  | 7.5 | 1.84 | 1.46 | 0.37 |  |  | 182 | 123 | 22 | [8 empty] | 8.18 | 7.93 | 1041 | 854 |  | 3 | D
4 | L | 23889 |  | 23889 |  |  |  | 7 | 1.76 | 1.53 | 0.45 | 1.01 | 0.26 | 150 | 122 | 22 | 19.2 | 5.52 | 2.1429 | 6.96 | 0.15 | 70 | 58 | 4 | 8.11 | 7.84 | 1011 | 1083 |  | 4 | L
5 | M | 27129 | 1289 | 28418 | 11053 |  |  | 4 | 1.75 | 1.5 | 0.4 |  |  | 150 | 120 | 20 | [12 empty] | FeCl3 296 l / j | 5 | M
6 | M | 22445 |  | 22445 |  |  |  | 6 | 1.85 | 1.62 | 0.38 |  |  | 148 | 127 | 20 | [12 empty] | FeCl3 287 l / j | 6 | M
7 | J | 19912 |  | 19912 |  |  |  | 6 | 2 | 1.6 | 0.44 |  |  | 172 | 130 | 21 | [13 empty] | 7 | J
8 | V | 18164 |  | 18164 |  |  |  | 5 | 2.3 | 1.7 | 0.45 |  |  | 180 | 135 | 22 | [13 empty] | 8 | V
9 | S | 16191 |  | 16191 |  |  |  | 5 | 2.6 | 1.8 | 0.45 |  |  | 210 | 135 | 22 | [13 empty] | 9 | S
10 | D | 15623 |  | 15623 | 2024 |  |  | 3.5 | 2.72 | 1.85 | 0.43 |  |  | 224 | 137 | 17 | [8 empty] | 8.21 | 7.85 | 998 | 935 |  | 10 | D
11 | L | 16260 |  | 16260 |  |  |  | 4.5 | 2.65 | 1.9 | 0.5 |  |  | 220 | 145 | 20 | [13 empty] | 11 | L
12 | M | 16276 |  | 16276 |  |  |  | 5 | 2.58 | 1.97 | 0.53 | 1.34 | 0.38 | 219 | 147 | 21 | 21.4 | 6.15 | 1.9043 | 11 | 1.13 | 115 | 72 | 5 | 8.07 | 7.86 | 1531 | 1483 |  | 12 | M
13 | M | 14734 |  | 14734 |  |  |  | 4 | 3.1 | 2.15 | 0.58 |  |  | 240 | 155 | 25 | [13 empty] | 13 | M
14 | J | 14195 |  | 14195 |  |  |  | 6.5 | 3.24 | 2.19 | 0.59 |  |  | 244 | 159 | 26 | [13 empty] | 14 | J
15 | V | 15360 |  | 15360 |  |  |  | 6.5 | 3.23 | 2.18 | 0.55 |  |  | 250 | 160 | 25 | [13 empty] | 15 | V
16 | S | 15639 |  | 15639 | 2338 |  |  | 7 | 3.23 | 2.18 | 0.53 |  |  | 250 | 160 | 24 | [13 empty] | 16 | S
17 | D | 15019 |  | 15019 |  |  |  | 6.5 | 3.22 | 2.16 | 0.54 |  |  | 264 | 160 | 23 | [8 empty] | 8.07 | 7.77 | 966 | 909 |  | 17 | D
18 | L | 15154 |  | 15154 |  |  |  | 6.5 | 3 | 2.2 | 0.53 |  |  | 250 | 165 | 24 | [13 empty] | 18 | L
19 | M | 14066 |  | 14066 |  |  |  | 5 | 2.87 | 2.35 | 0.52 | 1.52 | 0.39 | 223 | 172 | 24 | 24.4 | 5.94 | 1.784 | 13.4 | 0.47 | 125 | 90 | 4 | 8.07 | 7.87 | 1039 | 953 |  | 19 | M
20 | M | 14708 |  | 14708 |  |  |  | 6 | 3.2 | 2.35 | 0.55 |  |  | 220 | 170 | 24 | [13 empty] | 20 | M
21 | J | 13039 |  | 13039 | 2023 |  |  | 7 | 3.4 | 2.11 | 0.5 |  |  | 237 | 162 | 23 | [13 empty] | 21 | J
22 | V | 12853 |  | 12853 |  |  |  | 6.5 | 3.4 | 2.1 | 0.5 |  |  | 240 | 162 | 23 | [13 empty] | 22 | V
23 | S | 12189 |  | 12189 |  |  |  | 6 | 3.4 | 2.15 | 0.5 |  |  | 250 | 162 | 23 | [13 empty] | 23 | S
24 | D | 11649 |  | 11649 |  |  |  | 6 | 3.49 | 2.26 | 0.54 |  |  | 259 | 162 | 23 | [8 empty] | 8.21 | 7.73 | 1118 | 1027 |  | 24 | D
25 | L | 11356 |  | 11356 |  |  |  | 5 | 3.65 | 2.35 | 0.55 |  |  | 290 | 170 | 24 | [13 empty] | 25 | L
26 | M | 10748 |  | 10748 | 1469 |  |  | 8 | 3.83 | 2.41 | 0.55 | 1.91 | 0.31 | 319 | 174 | 25 | 28.6 | 6.46 | 1.9333 | 17.3 | 0.59 | 165 | 88 | 6 | 8.06 | 7.8 | 1122 | 1024 |  | 26 | M
27 | M | 10649 |  | 10649 |  |  |  | 6 | 3.98 | 2.56 | 0.57 |  |  | 304 | 184 | 25 | [13 empty] | 27 | M
28 | J | 11048 |  | 11048 |  |  |  | 6 | 4 | 2.6 | 0.57 |  |  | 320 | 185 | 25 | [12 empty] | FeCl3 288 l / j | 28 | J
Total |  | 482316 | 20735 | 503051 | 41869 | 30870 | [22 empty] | Valeur manquantes estimées
Moyenne |  | 17225.5714 |  | 17966.1071 |  |  |  | 6.0714 | 2.8211 | 1.9832 | 0.48643 | 1.445 | 0.335 | 223.0357 | 149.3929 | 22.5357 | 23.4 | 6.0175 | 1.9411 | 12.165 | 0.585 | 118.75 | 77 | 4.75 | 8.1225 | 7.8312 | 1103.25 | 1033.5
Charge tot. kg | [7 empty] | 3233.144 | 1259.6819 | 891.8151 | 226.1103 |  |  | 100909.856 | 68225.296 | 10971.991
Moyenne kg / j | [7 empty] | 115.4694 | 44.9886 | 31.8505 | 8.0754 |  |  | 3603.9234 | 2436.6177 | 391.8568
Moyenne EH / j | [8 empty] | 20449.381 |  |  |  |  | 27722.4879