## Récap.
RECAPITULATION page 1 | [9 empty] | RECAPITULATION page 2 | [9 empty] | RECAPITULATION page 3
2012 | VOLUME |  |  |  |  | Sec. | MES |  |  | 2012 | DCO | [8 empty] | 2012 | Phosphore total
| Canal principal | Canal orage | Biostyr lac | Actiflo | Total Entrée | Dévers. lac | Charge kg | Moyenne kg / j | Moyenne mg / l |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH
JANVIER | 610963 | 17452 | 575132 | 53283 | 628415 | 91560 | 3545.908 | 114.3841 | 5.6426 | JANVIER | 125660.275 | 77863.108 | 13581.291 | 4053.5573 | 2511.7132 | 438.1062 | 199.9638 | 21.612 | 31181.2097 | JANVIER | 1555.9386 | 957.3699 | 213.4009 | 50.1916 | 30.8829 | 6.8839 | 2.476 | 0.33959 | 22814.3496
FEVRIER | 322365 | 0 | 314617 | 7748 | 322365 | 0 | 1949.685 | 67.2305 | 6.0481 | FEVRIER | 115351.96 | 67050.926 | 10517.82 | 3977.6538 | 2312.1009 | 362.6834 | 357.8303 | 32.6271 | 30597.3369 | FEVRIER | 1492.4958 | 831.7853 | 168.1486 | 51.4654 | 28.6823 | 5.7982 | 4.6298 | 0.52161 | 23393.3506
MARS | 285848 | 0 | 273511 | 12337 | 285848 | 0 | 2297.5265 | 74.1138 | 8.0376 | MARS | 124534.197 | 62161.47 | 10005.893 | 4017.2322 | 2005.2087 | 322.7707 | 435.6658 | 35.0042 | 30901.7859 | MARS | 1629.2735 | 700.1667 | 143.5966 | 52.5572 | 22.586 | 4.6321 | 5.6998 | 0.50235 | 23889.6405
AVRIL |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | AVRIL | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | AVRIL | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
MAI |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | MAI | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | MAI | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
JUIN |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | JUIN | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | JUIN | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
JUILLET |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | JUILLET | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | JUILLET | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
AOÛT |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | AOÛT | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | AOÛT | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
SEPTEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | SEPTEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | SEPTEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
OCTOBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | OCTOBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | OCTOBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
NOVEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | NOVEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | NOVEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
DÉCEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | DÉCEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | DÉCEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Total | 1219176 | 17452 | 1163260 | 73368 | 1236628 | 91560 | 7793.1195 |  |  | Total | 365546.432 | 207075.504 | 34105.004 | [6 empty] | Total | 4677.7079 | 2489.3219 | 525.1462
Moy. annuelle | 406392 | 5817.3333 | 387753.3333 | 24456 | 412209.3333 | 30520 | 2597.7065 | 85.2428 | 6.5761 | Moy. annuelle | 121848.8107 | 69025.168 | 11368.3347 | 4016.1477 | 2276.3409 | 374.5201 | 331.1533 | 29.7478 | 30893.4441 | Moy. annuelle | 1559.236 | 829.774 | 175.0487 | 51.4047 | 27.3837 | 5.7714 | 4.2685 | 0.45452 | 23365.7802

## Rapport
RAPPORT ANNUEL
2012 | Volume total Entrée m3 | Dévers. Lac mn | MES | DCO |  |  |  | Phosphore total
|  |  | Tonnes rejetées au lac | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment % | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment %
JANVIER | 628415 | 1526 | 3.5459 | 125.6603 | 13.5813 | 112.079 | 89.1921 | 1.5559 | 0.2134 | 1.3425 | 86.2847
FEVRIER | 322365 | 0 | 1.9497 | 115.352 | 10.5178 | 104.8341 | 90.882 | 1.4925 | 0.16815 | 1.3243 | 88.7337
MARS | 285848 | 0 | 2.2975 | 124.5342 | 10.0059 | 114.5283 | 91.9653 | 1.6293 | 0.1436 | 1.4857 | 91.1865
AVRIL | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
MAI | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
JUIN | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
JUILLET | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
AOÛT | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
SEPTEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
OCTOBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
NOVEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
DÉCEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Total | 1236628 | 1526 | 7.7931 | 365.5464 | 34.105 | 331.4414 |  | 4.6777 | 0.52515 | 4.1526
Moyenne | 412209.3333 | 1526 | 2.5977 | 121.8488 | 11.3683 | 110.4805 | 90.6798 | 1.5592 | 0.17505 | 1.3842 | 88.735
|  |  | MES LAC | DCO Entrée | DCO Sortie |  |  | P Entrée | P Sortie
Moy. mg / l |  |  | 6.5761 | 331.1533 | 29.7478 |  |  | 4.2685 | 0.45452

## Analyses Mars
MARS 2012 |  | Volume m3 / jour |  |  |  | Déverse. au lac en secondes | M.E.S. mg / l |  | Phosphore total mg P / l |  |  | Ortho-Phosphates mg P / l |  | DCO mg O2 / l |  |  | DOC mg C / l |  | DCO / DBO5 | N-NH4 mg N / l |  | DBO5 mg O 2 / l |  |  | p H |  | Conductivité µS / cm (25 °c) |  | MARS 2012
Date |  | Entrée STEP | Canal orage | Entrée totale | Actiflo |  | Biostyr | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Remarques | Date | Jour
1 | J | 8576 |  | 8576 | 1354 |  |  | 7 | 5.33 | 1.86 | 0.52 |  |  | 350 | 172 | 34 | [12 empty] | Dessa. FeCl3 361 l / j | 1 | J
2 | V | 8933 |  | 8933 |  |  |  | 7 | 5.5 | 2 | 0.5 |  |  | 450 | 200 | 30 | [12 empty] | FeCl3 247 + 100 | 2 | V
3 | S | 8810 |  | 8810 |  |  |  | 6 | 5.5 | 2 | 0.5 |  |  | 450 | 200 | 30 | [12 empty] | Dessa. FeCl3 361 l / j | 3 | S
4 | D | 9455 |  | 9455 |  |  |  | 4.5 | 6.41 | 2.68 | 0.51 |  |  | 478 | 210 | 28 | [13 empty] | 4 | D
5 | L | 9344 |  | 9344 |  |  |  | 7 | 5.73 | 2.72 | 0.56 |  |  | 464 | 221 | 31 | [8 empty] | 7.86 | 7.68 | 1192 | 1072 | FeCl3 276 + 100 | 5 | L
6 | M | 9215 |  | 9215 | 314 |  |  | 9 | 5.5 | 2.5 | 0.5 |  |  | 400 | 200 | 30 | [12 empty] | FeCl3 256 + 100 | 6 | M
7 | M | 9289 |  | 9289 | 352 |  |  | 6.5 | 5.24 | 2.36 | 0.49 | 2.42 | 0.35 | 374 | 196 | 28 | 35.3 | 6.72 | 1.7395 | 22.2 | 0.93 | 215 | 105 | 5 | 7.81 | 7.82 | 1392 | 1292 | FeCl3 278 + 110 | 7 | M
8 | J | 9018 |  | 9018 |  |  |  | 5 | 5.33 | 2.45 | 0.46 |  |  | 374 | 199 | 25 | [12 empty] | FeCl3 310 + 90 | 8 | J
9 | V | 9039 |  | 9039 |  |  |  | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 0.46 |  |  | 400 | 200 | 25 | [12 empty] | Dessa. FeCl3 409 l / j | 9 | V
10 | S | 8783 |  | 8783 |  |  |  | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 0.46 |  |  | 420 | 210 | 30 | [13 empty] | 10 | S
11 | D | 8788 |  | 8788 |  |  |  | 6.5 | 6.74 | 2.59 | 0.46 |  |  | 444 | 223 | 34 | [8 empty] | 7.91 | 7.58 | 1215 | 1148 | Dessa. FeCl3 408 l / j | 11 | D
12 | L | 8870 |  | 8870 | 1584 |  |  | 8 | 6.02 | 2.29 | 0.49 | 2.54 | 0.24 | 412 | 231 | 37 | 40.1 | 8.93 | 1.7913 | 24.1 | 1.03 | 230 | 120 | 7 | 7.85 | 7.64 | 971 | 998 | Dessa. FeCl3 409 l / j | 12 | L
13 | M | 8852 |  | 8852 |  |  |  | 7.5 | 6 | 2.4 | 0.5 |  |  | 410 | 235 | 40 | [13 empty] | 13 | M
14 | M | 8637 |  | 8637 |  |  |  | 10 | 5.65 | 2.71 | 0.65 |  |  | 413 | 244 | 48 | [13 empty] | 14 | M
15 | J | 8608 |  | 8608 |  |  |  | 7 | 6 | 2.73 | 0.51 |  |  | 551 | 270 | 37 | [13 empty] | 15 | J
16 | V | 8619 |  | 8619 |  |  |  | 7 | 6 | 2.7 | 0.5 |  |  | 500 | 250 | 38 | [13 empty] | 16 | V
17 | S | 8495 |  | 8495 | 1129 |  |  | 7 | 6 | 2.7 | 0.5 |  |  | 450 | 250 | 38 | [13 empty] | 17 | S
18 | D | 12355 |  | 12355 |  |  |  | 12.5 | 5.66 | 2.79 | 0.53 |  |  | 430 | 233 | 40 | [13 empty] | 18 | D
19 | L | 15292 |  | 15292 | 5419 |  |  | 16.5 | 3.81 | 2.33 | 0.44 |  |  | 528 | 198 | 38 | [8 empty] | 7.9 | 7.42 | 836 | 841 |  | 19 | L
20 | M | 9097 |  | 9097 |  |  |  | 5.5 | 5 | 2.3 | 0.5 |  |  | 400 | 200 | 40 | [12 empty] | Dessa. FeCl3 396 l / j | 20 | M
21 | M | 9206 |  | 9206 |  |  |  | 13 | 5.37 | 2.26 | 0.57 | 2.39 | 0.22 | 417 | 219 | 41 | 39.9 | 9.13 | 1.8955 | 23 | 1.45 | 220 | 100 | 9 | 7.84 | 7.76 | 1367 | 1228 | SENE BS bc de lav. 408 l/j | 21 | M
22 | J | 9093 |  | 9093 |  |  |  | 8 | 5.82 | 2.39 | 0.44 |  |  | 403 | 208 | 37 | [13 empty] | 22 | J
23 | V | 9018 |  | 9018 |  |  |  | 8 | 5.8 | 2.4 | 0.45 |  |  | 420 | 210 | 35 | [13 empty] | 23 | V
24 | S | 8469 |  | 8469 | 372 |  |  | 8 | 5.9 | 2.5 | 0.45 |  |  | 430 | 210 | 35 | [12 empty] | Dessa. FeCl3 391 l / j | 24 | S
25 | D | 9000 |  | 9000 | 300 |  |  | 8 | 5.91 | 2.55 | 0.46 |  |  | 448 | 217 | 32 | [8 empty] | 7.93 | 7.58 | 1193 | 1100 |  | 25 | D
26 | L | 8986 |  | 8986 |  |  |  | 7.5 | 6.48 | 2.54 | 0.54 | 2.79 | 0.36 | 459 | 233 | 37 | 37.6 | 9.04 | 1.9125 | 24.2 | 1.65 | 240 | 115 | 7 | 7.85 | 7.7 | 1061 | 1002 | Dessa. FeCl3 408 l / j | 26 | L
27 | M | 8961 |  | 8961 |  |  |  | 7 | 6 | 2.3 | 0.5 |  |  | 450 | 220 | 35 | [13 empty] | 27 | M
28 | M | 8952 |  | 8952 |  |  |  | 7 | 5.54 | 2.37 | 0.51 |  |  | 388 | 212 | 33 | [13 empty] | 28 | M
29 | J | 8823 |  | 8823 |  |  |  | 8 | 5.9 | 2.47 | 0.55 |  |  | 435 | 225 | 37 | [13 empty] | 29 | J
30 | V | 8804 |  | 8804 | 1513 |  |  | 8 | 6 | 2.5 | 0.55 |  |  | 450 | 230 | 40 | [13 empty] | 30 | V
31 | S | 8461 |  | 8461 |  |  |  | 8.5 | 6 | 2.5 | 0.55 |  |  | 450 | 230 | 40 | [12 empty] | Dessa. FeCl3 408 l / j | 31 | S
Total |  | 285848 | 0 | 285848 | 12337 | 0 | [22 empty] | Valeur manquantes estimées
Moyenne |  | 9220.9032 |  | 9220.9032 |  |  |  | 7.7903 | 5.7465 | 2.4481 | 0.50355 | 2.535 | 0.2925 | 433.8065 | 217.9355 | 34.9355 | 38.225 | 8.455 | 1.8347 | 23.375 | 1.265 | 226.25 | 110 | 7 | 7.8688 | 7.6475 | 1153.375 | 1085.125
Charge tot. kg | [7 empty] | 2297.5265 | 1629.2735 | 700.1667 | 143.5966 |  |  | 124534.197 | 62161.47 | 10005.893
Moyenne kg / j | [7 empty] | 74.1138 | 52.5572 | 22.586 | 4.6321 |  |  | 4017.2322 | 2005.2087 | 322.7707
Moyenne EH / j | [8 empty] | 23889.6405 |  |  |  |  | 30901.7859