## Récap.
RECAPITULATION page 1 | [9 empty] | RECAPITULATION page 2 | [9 empty] | RECAPITULATION page 3
2014 | VOLUME |  |  |  |  | Sec. | MES |  |  | 2014 | DCO | [8 empty] | 2014 | Phosphore total
| Canal principal | Canal orage | Biostyr lac | Actiflo | Total Entrée | Dévers. lac | Charge kg | Moyenne kg / j | Moyenne mg / l |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH
JANVIER | 561760 | 20645 | 532864 | 49541 | 582405 | 23340 | 3217.776 | 103.7992 | 5.525 | JANVIER | 118689.068 | 74166.719 | 12635.493 | 3828.6796 | 2392.4748 | 407.5965 | 203.7913 | 21.6954 | 29451.3816 | JANVIER | 1468.4273 | 965.0931 | 189.8282 | 47.3686 | 31.132 | 6.1235 | 2.5213 | 0.32594 | 21531.1925
FEVRIER | 541114 | 24363 | 502467 | 63010 | 565477 | 25620 | 3154.72 | 112.6686 | 5.5789 | FEVRIER | 111593.102 | 67273.249 | 11702.503 | 3985.4679 | 2402.616 | 417.9465 | 197.3433 | 20.6949 | 30657.4456 | FEVRIER | 1385.1019 | 877.0048 | 203.7348 | 49.4679 | 31.3216 | 7.2762 | 2.4494 | 0.36029 | 22485.42
MARS | 384289 | 1101 | 367210 | 18180 | 385390 | 0 | 2324.0905 | 74.9707 | 6.0305 | MARS | 115083.571 | 58660.499 | 9919.925 | 3712.3733 | 1892.2742 | 319.9976 | 298.6159 | 25.74 | 28556.7174 | MARS | 1569.3392 | 784.4769 | 206.756 | 50.6238 | 25.3057 | 6.6695 | 4.0721 | 0.53649 | 23010.8389
AVRIL |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | AVRIL | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | AVRIL | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
MAI |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | MAI | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | MAI | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
JUIN |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | JUIN | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | JUIN | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
JUILLET |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | JUILLET | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | JUILLET | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
AOÛT |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | AOÛT | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | AOÛT | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
SEPTEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | SEPTEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | SEPTEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
OCTOBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | OCTOBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | OCTOBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
NOVEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | NOVEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | NOVEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
DÉCEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | DÉCEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | DÉCEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Total | 1487163 | 46109 | 1402541 | 130731 | 1533272 | 48960 | 8696.5865 |  |  | Total | 345365.741 | 200100.467 | 34257.921 | [6 empty] | Total | 4422.8684 | 2626.5748 | 600.3191
Moy. mensuelle | 495721 | 15369.6667 | 467513.6667 | 43577 | 511090.6667 | 16320 | 2898.8622 | 97.1462 | 5.7114 | Moy. mensuelle | 115121.9137 | 66700.1557 | 11419.307 | 3842.1736 | 2229.1217 | 381.8469 | 233.2502 | 22.7101 | 29555.1815 | Moy. mensuelle | 1474.2895 | 875.5249 | 200.1064 | 49.1535 | 29.2531 | 6.6898 | 3.0143 | 0.40757 | 22342.4838

## Rapport
RAPPORT ANNUEL
2014 | Volume total Entrée m3 | Dévers. Lac mn | MES | DCO |  |  |  | Phosphore total
|  |  | Tonnes rejetées au lac | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment % | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment %
JANVIER | 582405 | 389 | 3.2178 | 118.6891 | 12.6355 | 106.0536 | 89.3541 | 1.4684 | 0.18983 | 1.2786 | 87.0727
FEVRIER | 565477 | 427 | 3.1547 | 111.5931 | 11.7025 | 99.8906 | 89.5132 | 1.3851 | 0.20373 | 1.1814 | 85.291
MARS | 385390 | 0 | 2.3241 | 115.0836 | 9.9199 | 105.1636 | 91.3802 | 1.5693 | 0.20676 | 1.3626 | 86.8253
AVRIL | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
MAI | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
JUIN | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
JUILLET | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
AOÛT | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
SEPTEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
OCTOBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
NOVEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
DÉCEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Total | 1533272 | 816 | 8.6966 | 345.3657 | 34.2579 | 311.1078 |  | 4.4229 | 0.60032 | 3.8225
Moy. mensu. | 511090.6667 | 272 | 2.8989 | 115.1219 | 11.4193 | 103.7026 | 90.0825 | 1.4743 | 0.20011 | 1.2742 | 86.3963
|  |  | MES LAC | DCO Entrée | DCO Sortie |  |  | P Entrée | P Sortie
Moy. mensuelle mg / l |  |  | 5.7114 | 233.2502 | 22.7101 |  |  | 3.0143 | 0.40757

## Analyses Mars
MARS 2014 |  | Volume m3 / jour |  |  |  | Déverse. au lac en secondes | M.E.S. mg / l |  | Phosphore total mg P / l |  |  | Ortho-Phosphates mg P / l |  | DCO mg O2 / l |  |  | DOC mg C / l |  | DCO / DBO5 | N-NH4 mg N / l |  | DBO5 mg O 2 / l |  |  | p H |  | Conductivité µS / cm (25 °c) |  | MARS 2014
Date | Jour | Entrée STEP | Canal orage | Entrée totale | Actiflo |  | Biostyr | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Remarques | Date | Jour
1 | S | 15478 |  | 15478 |  |  |  | 5 | 3 | 1.9 | 0.48 |  |  | 220 | 135 | 25 | [12 empty] | FeCl3 des. 240 l/mn | 1 | S
2 | D | 15200 |  | 15200 |  |  |  | 4 | 3.19 | 2.01 | 0.49 |  |  | 226 | 137 | 25 | [8 empty] | 8.01 | 7.66 | 780 | 806 |  | 2 | D
3 | L | 19120 | 555 | 19675 | 6206 |  |  | 7 | 2.8 | 1.8 | 0.45 |  |  | 200 | 130 | 25 | [12 empty] | FeCl3 des. 240 + AF 237 | 3 | L
4 | M | 16098 |  | 16098 |  |  |  | 6 | 2.97 | 1.99 | 0.5 | 1.34 | 0.34 | 211 | 140 | 24 | 18.3 | 6.55 | 1.7583 | 12.9 | 1.95 | 120 | 76 | 6 | 7.96 | 7.64 | 943 | 826 | FeCl3 des. 240 l/mn | 4 | M
5 | M | 14399 |  | 14399 |  |  |  | 4.5 | 3.5 | 2 | 0.55 |  |  | 230 | 145 | 26 | [13 empty] | 5 | M
6 | J | 13854 |  | 13854 |  |  |  | 5 | 4.06 | 2.06 | 0.63 |  |  | 245 | 148 | 28 | [13 empty] | 6 | J
7 | V | 13452 |  | 13452 |  |  |  | 5.5 | 4.1 | 2.1 | 0.6 |  |  | 280 | 150 | 27 | [12 empty] | FeCl3 des. 264 l/mn | 7 | V
8 | S | 12937 |  | 12937 | 2024 |  |  | 6 | 4.2 | 2.12 | 0.55 |  |  | 300 | 150 | 27 | [12 empty] | FeCl3 des. 264 + AF 101 | 8 | S
9 | D | 12673 |  | 12673 |  |  |  | 7 | 4.34 | 2.14 | 0.61 | 1.81 |  | 322 | 151 | 27 | [8 empty] | 7.91 | 7.67 | 997 | 913 | FeCl3 des. 264 l/mn | 9 | D
10 | L | 12609 |  | 12609 |  |  |  | 6.5 | 4.3 | 2.3 | 0.63 |  |  | 325 | 170 | 28 | [13 empty] | 10 | L
11 | M | 12224 |  | 12224 |  |  |  | 9.5 | 4.24 | 2.54 | 0.66 | 1.75 | 0.42 | 327 | 186 | 31 | 21.6 | 6.94 | 1.8167 | 17.8 | 8.55 | 180 | 105 | 9 |  |  |  |  | FeCl3 288 l/mn Vid. DP nord | 11 | M
12 | M | 12056 |  | 12056 |  |  |  | 9 | 4.3 | 2.4 | 0.6 |  |  | 300 | 170 | 28 | [12 empty] | FeCl3 288 l/mn Vid. DP sud | 12 | M
13 | J | 11795 |  | 11795 | 1727 |  |  | 6 | 4.41 | 1.91 | 0.38 | 1.72 |  | 279 | 143 | 22 | [8 empty] | 7.84 | 7.63 | 1171 | 1090 | FeCl3 des. 288 + AF 82 | 13 | J
14 | V | 11720 |  | 11720 |  |  |  | 5.5 | 4.6 | 2 | 0.35 |  |  | 300 | 150 | 22 | [12 empty] | FeCl3 des. 312 l/mn | 14 | V
15 | S | 11354 |  | 11354 |  |  |  | 5 | 4.7 | 2 | 0.4 |  |  | 330 | 150 | 22 | [13 empty] | 15 | S
16 | D | 11222 |  | 11222 |  |  |  | 4.5 | 4.88 | 2 | 0.58 | 1.93 |  | 369 | 157 | 23 | [13 empty] | 16 | D
17 | L | 11427 |  | 11427 |  |  |  | 9 | 4.8 | 2 | 0.6 |  |  | 360 | 155 | 23 | [12 empty] | Net. Actiflo | 17 | L
18 | M | 11026 |  | 11026 | 1942 |  |  | 6.5 | 4.8 | 2.1 | 0.6 |  |  | 350 | 160 | 24 | [12 empty] | FeCl3 des. 312+ AF 90 | 18 | M
19 | M | 10918 |  | 10918 |  |  |  | 5.5 | 4.58 | 2.21 | 0.62 | 1.91 | 0.43 | 323 | 161 | 24 | 23.8 | 6.82 | 1.6564 | 18.6 | 3.03 | 195 | 88 | 5 | 7.7 | 7.77 | 1203 | 1099 | FeCl3 des. 312 l/mn SENE | 19 | M
20 | J | 10835 |  | 10835 |  |  |  | 6 | 4.55 | 2.02 | 0.55 | 1.98 |  | 321 | 142 | 24 | [13 empty] | 20 | J
21 | V | 10487 |  | 10487 |  |  |  | 6 | 4.8 | 2.1 | 0.55 |  |  | 325 | 150 | 25 | [13 empty] | 21 | V
22 | S | 19006 | 546 | 19552 | 4699 |  |  | 9 | 3 | 1.7 | 0.45 |  |  | 250 | 130 | 25 | [12 empty] | FeCl3 des. 312+ AF 194 | 22 | S
23 | D | 12058 |  | 12058 |  |  |  | 5 | 3.71 | 2.11 | 0.5 |  |  | 311 | 160 | 25 | [8 empty] | 7.93 | 7.62 | 884 | 898 | FeCl3 des. 312 l/mn | 23 | D
24 | L | 13366 |  | 13366 |  |  |  | 6 | 3.8 | 2 | 0.52 |  |  | 300 | 150 | 24 | [13 empty] | 24 | L
25 | M | 10446 |  | 10446 |  |  |  | 4.5 | 4.13 | 2.09 | 0.53 | 1.94 | 0.34 | 371 | 167 | 26 | 28.7 | 6.98 | 1.8098 | 17.9 | 6.03 | 205 | 86 | 5 | 7.9 | 7.68 | 1138 | 877 | Curage STAP | 25 | M
26 | M | 10225 |  | 10225 |  |  |  | 4 | 4.4 | 2 | 0.5 |  |  | 375 | 165 | 28 | [12 empty] | Curage STAP | 26 | M
27 | J | 9964 |  | 9964 | 1582 |  |  | 6 | 4.48 | 1.9 | 0.49 |  |  | 377 | 164 | 30 | [12 empty] | STAP FeCl3 des. 312+ AF 75 | 27 | J
28 | V | 9818 |  | 9818 |  |  |  | 5.5 | 4.6 | 2 | 0.55 |  |  | 365 | 165 | 30 | [12 empty] | FeCl3 des. 312 l/mn | 28 | V
29 | S | 9519 |  | 9519 |  |  |  | 5 | 4.65 | 2.05 | 0.6 |  |  | 350 | 170 | 30 | [13 empty] | 29 | S
30 | D | 9270 |  | 9270 |  |  |  | 5 | 4.75 | 2.1 | 0.68 |  |  | 340 | 172 | 27 | [8 empty] | 7.77 | 7.55 | 1186 | 1121 |  | 30 | D
31 | L | 9733 |  | 9733 |  |  |  | 5.5 | 5.2 | 2 | 0.6 |  |  | 360 | 170 | 26 | [13 empty] | 31 | L
Total |  | 384289 | 1101 | 385390 | 18180 | 0 | [22 empty] | Valeur manquantes estimées
Moyenne |  | 12396.4194 |  | 12431.9355 |  |  |  | 5.9516 | 4.1884 | 2.0532 | 0.54194 | 1.7975 | 0.3825 | 307.8065 | 154.6129 | 25.8387 | 23.1 | 6.8225 | 1.7603 | 16.8 | 4.89 | 175 | 88.75 | 6.25 | 7.8775 | 7.6525 | 1037.75 | 953.75
Charge tot. kg | [7 empty] | 2324.0905 | 1569.3392 | 784.4769 | 206.756 |  |  | 115083.571 | 58660.499 | 9919.925
Moyenne kg / j | [7 empty] | 74.9707 | 50.6238 | 25.3057 | 6.6695 |  |  | 3712.3733 | 1892.2742 | 319.9976
Moyenne EH / j | [8 empty] | 23010.8389 |  |  |  |  | 28556.7174