## Récap.
RECAPITULATION page 1 | [9 empty] | RECAPITULATION page 2 | [9 empty] | RECAPITULATION page 3
2015 | VOLUME |  |  |  |  | Sec. | MES |  |  | 2015 | DCO | [8 empty] | 2015 | Phosphore total
| Canal principal | Canal orage | Biostyr lac | Actiflo | Total Entrée | Dévers. lac | Charge kg | Moyenne kg / j | Moyenne mg / l |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH
JANVIER | 420155 | 12434 | 393948 | 38641 | 432589 | 6390 | 3861.966 | 124.5795 | 8.9276 | JANVIER | 136774.073 | 66584.615 | 12177.445 | 4412.0669 | 2147.8908 | 392.8208 | 316.1756 | 28.1501 | 33938.9759 | JANVIER | 1616.5878 | 765.8461 | 137.3735 | 52.148 | 24.7047 | 4.4314 | 3.737 | 0.31756 | 23703.6336
FEVRIER | 344689 | 1913 | 328949 | 17653 | 346602 | 660 | 2306.818 | 82.3864 | 6.6555 | FEVRIER | 118913.474 | 56994.815 | 9983.733 | 4246.9098 | 2035.5291 | 356.5619 | 343.0836 | 28.8046 | 32668.5368 | FEVRIER | 1403.0885 | 682.7358 | 107.1039 | 50.1103 | 24.3834 | 3.8251 | 4.0481 | 0.30901 | 22777.4112
MARS | 395347 | 14984 | 371019 | 39312 | 410331 | 41932 | 3085.623 | 99.5362 | 7.5198 | MARS | 132731.444 | 62296.445 | 11667.907 | 4281.6595 | 2009.5627 | 376.3841 | 323.4741 | 28.4354 | 32935.8422 | MARS | 1636.4351 | 805.6313 | 174.1528 | 52.7882 | 25.9881 | 5.6178 | 3.9881 | 0.42442 | 23994.6488
AVRIL | [9 empty] | AVRIL | [9 empty] | AVRIL
MAI | [9 empty] | MAI | [9 empty] | MAI
JUIN | [9 empty] | JUIN | [9 empty] | JUIN
JUILLET | [9 empty] | JUILLET | [9 empty] | JUILLET
AOÛT | [9 empty] | AOÛT | [9 empty] | AOÛT
SEPTEMBRE | [9 empty] | SEPTEMBRE | [9 empty] | SEPTEMBRE
OCTOBRE | [9 empty] | OCTOBRE | [9 empty] | OCTOBRE
NOVEMBRE | [9 empty] | NOVEMBRE | [9 empty] | NOVEMBRE
DECEMBRE | [9 empty] | DECEMBRE | [9 empty] | DECEMBRE
Total | 1160191 | 29331 | 1093916 | 95606 | 1189522 | 48982 | 9254.407 |  |  | Total | 388418.991 | 185875.875 | 33829.085 | [6 empty] | Total | 4656.1114 | 2254.2132 | 418.6302
Moy. mensuelle | 386730.3333 | 9777 | 364638.6667 | 31868.6667 | 396507.3333 | 16327.3333 | 3084.8023 | 102.1674 | 7.701 | Moy. mensuelle | 129472.997 | 61958.625 | 11276.3617 | 4313.5454 | 2064.3276 | 375.2556 | 327.5778 | 28.4634 | 33181.1183 | Moy. mensuelle | 1552.0371 | 751.4044 | 139.5434 | 51.6822 | 25.0254 | 4.6248 | 3.9244 | 0.35033 | 23491.8979

## Rapport
RAPPORT ANNUEL
2015 | Volume total Entrée m3 | Dévers. Lac mn | MES | DCO |  |  |  | Phosphore total
|  |  | Tonnes rejetées au lac | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment % | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment %
JANVIER | 432589 | 106.5 | 3.862 | 136.7741 | 12.1774 | 124.5966 | 91.0967 | 1.6166 | 0.13737 | 1.4792 | 91.5023
FEVRIER | 346602 | 11 | 2.3068 | 118.9135 | 9.9837 | 108.9297 | 91.6042 | 1.4031 | 0.1071 | 1.296 | 92.3666
MARS | 410331 | 698.8667 | 3.0856 | 132.7314 | 11.6679 | 121.0635 | 91.2094 | 1.6364 | 0.17415 | 1.4623 | 89.3578
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
Total | 1189522 | 816.3667 | 9.2544 | 388.419 | 33.8291 | 354.5899 |  | 4.6561 | 0.41863 | 4.2375
Moy. mensu. | 396507.3333 | 272.1222 | 3.0848 | 129.473 | 11.2764 | 118.1966 | 91.3034 | 1.552 | 0.13954 | 1.4125 | 91.0755
|  |  | MES LAC | DCO Entrée | DCO Sortie |  |  | P Entrée | P Sortie
Moy. mensuelle mg / l |  |  | 7.701 | 327.5778 | 28.4634 |  |  | 3.9244 | 0.35033

## Analyses Mars
Mars 2015 |  | Volume m3 / jour |  |  |  | Déverse. au lac en secondes | M.E.S. mg / l |  | Phosphore total mg P / l |  |  | Ortho-Phosphates mg P / l |  | DCO mg O2 / l |  |  | DOC mg C / l |  | DCO / DBO5 | N-NH4 mg N / l |  | DBO5 mg O 2 / l |  |  | p H |  | Conductivité µS / cm (25 °c) |  | Mars 2015
Date | Jour | Entrée STEP | Canal orage | Entrée totale | Actiflo |  | Biostyr | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Remarques | Date | Jour
1 | D | 20555 | 1611 | 22166 | 5527 | 870 |  | 7 | 2.66 | 1.68 | 0.29 |  |  | 262 | 131 | 22 | [8 empty] | 7.7 | 7.59 | 619 | 715 | FeCl3 Des. 312 + AF 256 | 1 | D
2 | L | 30666 | 5562 | 36228 | 10812 | 2370 |  | 10 | 2 | 1.3 | 0.22 |  |  | 200 | 110 | 20 | [12 empty] | FeCl3 Des. 312 + AF 531 | 2 | L
3 | M | 16903 |  | 16903 |  |  |  | 4 | 2.5 | 1.6 | 0.28 |  |  | 220 | 120 | 22 | [12 empty] | FeCl3 Des. 312 l/j | 3 | M
4 | M | 14245 |  | 14245 |  |  |  | 3.5 | 3 | 2.07 | 0.33 | 1.68 | 0.2 | 247 | 134 | 25 | 24.6 | 6.43 | 1.9 | 14.9 | 5.2 | 130 | 70 | 4 | 8 | 7.84 | 1125 | 1052 |  | 4 | M
5 | J | 12701 |  | 12701 |  |  |  | 4.5 | 3.33 | 1.87 | 0.37 |  |  | 297 | 138 | 25 | [13 empty] | 5 | J
6 | V | 11941 |  | 11941 |  |  |  | 4 | 4 | 1.9 | 0.38 |  |  | 320 | 150 | 25 | [13 empty] | 6 | V
7 | S | 11306 |  | 11306 |  |  |  | 4 | 4.5 | 2 | 0.39 |  |  | 340 | 160 | 25 | [13 empty] | 7 | S
8 | D | 11065 |  | 11065 | 857 |  |  | 4 | 4.66 | 2.02 | 0.4 |  |  | 355 | 167 | 25 | [8 empty] | 7.92 | 7.78 | 1186 | 1080 | FeCl3 Des. 312 + AF 42 | 8 | D
9 | L | 10664 |  | 10664 |  |  |  | 6 | 4.8 | 2.2 | 0.45 |  |  | 360 | 170 | 30 | [12 empty] | Vidange Digesteur 1 | 9 | L
10 | M | 10565 |  | 10565 |  |  |  | 8.5 | 4.86 | 2.45 | 0.51 | 2.24 | 0.28 | 362 | 168 | 37 | 28.7 | 9.13 | 1.9053 | 22.4 | 14.4 | 190 | 90 | 7 | 7.92 | 7.82 | 1296 | 1232 |  | 10 | M
11 | M | 10220 |  | 10220 |  |  |  | 7.5 | 5 | 2.4 | 0.51 |  |  | 370 | 175 | 35 | [13 empty] | 11 | M
12 | J | 10216 |  | 10216 |  |  |  | 5.5 | 5 | 2.35 | 0.52 |  |  | 376 | 176 | 33 | [13 empty] | 12 | J
13 | V | 10039 |  | 10039 |  |  |  | 5.5 | 5.2 | 2.4 | 0.52 |  |  | 390 | 180 | 33 | [13 empty] | 13 | V
14 | S | 9577 |  | 9577 |  |  |  | 6 | 5.3 | 2.5 | 0.51 |  |  | 400 | 190 | 32 | [13 empty] | 14 | S
15 | D | 9715 |  | 9715 |  |  |  | 6.5 | 5.43 | 2.55 | 0.49 |  |  | 412 | 196 | 32 | [8 empty] | 7.85 | 7.83 | 1266 | 1163 |  | 15 | D
16 | L | 10333 |  | 10333 |  |  |  | 8.5 | 5 | 2.2 | 0.45 |  |  | 380 | 170 | 30 | [13 empty] | 16 | L
17 | M | 9724 |  | 9724 | 1183 |  |  | 10 | 5.3 | 2.4 | 0.5 |  |  | 400 | 180 | 35 | [12 empty] | FeCl3 Des. 312 + AF 65 | 17 | M
18 | M | 9498 |  | 9498 |  |  |  | 6.5 | 5.55 | 2.61 | 0.57 | 2.34 | 0.3 | 430 | 181 | 40 | 28.4 | 9.73 | 1.8696 | 24.6 | 18.1 | 230 | 100 | 7 | 7.78 | 7.84 | 1429 | 1402 | FeCl3 Des. 312 S.E.N.E. | 18 | M
19 | J | 9284 |  | 9284 |  |  |  | 8.5 | 6.12 | 2.66 | 0.59 |  |  | 440 | 191 | 39 | [13 empty] | 19 | J
20 | V | 9351 |  | 9351 |  |  |  | 8.5 | 6 | 2.5 | 0.6 |  |  | 450 | 190 | 38 | [12 empty] | Fin vidange Dig 1 | 20 | V
21 | S | 10120 |  | 10120 |  |  |  | 8 | 5.5 | 2.4 | 0.55 |  |  | 440 | 180 | 30 | [13 empty] | 21 | S
22 | D | 9092 |  | 9092 |  |  |  | 7.5 | 5.77 | 2.41 | 0.61 |  |  | 459 | 195 | 32 | [8 empty] | 7.89 | 7.82 | 1251 | 1138 |  | 22 | D
23 | L | 9287 |  | 9287 | 1082 |  |  | 8.5 | 5.7 | 2.5 | 0.6 |  |  | 450 | 220 | 36 | [12 empty] | Vid. Di. 2 FeCl3 des. 360(16h) + AF 64 | 23 | L
24 | M | 9153 |  | 9153 |  |  |  | 10.5 | 5.65 | 2.67 | 0.62 | 2.54 | 0.31 | 446 | 296 | 40 | 28.9 | 9.62 | 2.0273 | 27.1 | 12.2 | 220 | 110 | 9 | 7.82 | 7.79 | 977 | 1104 | FeCl3 Des. 360 l/j | 24 | M
25 | M | 9430 |  | 9430 |  |  |  | 7 | 5.75 | 2.5 | 0.6 |  |  | 460 | 200 | 35 | [13 empty] | 25 | M
26 | J | 9085 |  | 9085 |  |  |  | 7.5 | 5.99 | 2.43 | 0.61 |  |  | 470 | 181 | 37 | [13 empty] | 26 | J
27 | V | 9732 |  | 9732 | 335 |  |  | 7 | 5.3 | 2.5 | 0.55 |  |  | 450 | 180 | 35 | [12 empty] | FeCl3 Des. 360 + AF 22 | 27 | V
28 | S | 8927 |  | 8927 |  |  |  | 6.5 | 5.5 | 2.3 | 0.5 |  |  | 460 | 190 | 35 | [12 empty] | FeCl3 Des. 360 l/j | 28 | S
29 | D | 22890 | 946 | 23836 | 9861 |  |  | 13 | 2.46 | 2.05 | 0.42 |  |  | 234 | 140 | 27 | [8 empty] | 7.59 | 7.47 | 513 | 704 | FeCl3 Des. 360 AF 397 Pan. grille ora. | 29 | D
30 | L | 27146 | 4101 | 31247 | 6264 | 308 |  | 9.5 | 2 | 1.2 | 0.3 |  |  | 180 | 100 | 20 | [12 empty] | FeCl3 Des. 360 + AF 369 | 30 | L
31 | M | 21917 | 2764 | 24681 | 3391 | 2254 |  | 8 | 2.23 | 1.36 | 0.32 | 1.01 | 0.11 | 189 | 108 | 23 | 16.6 | 5.75 | 2.1 | 8.7 | 2.5 | 90 | 56 | 6 | 7.9 | 7.77 | 768 | 713 | FeCl3 Des. 360 + AF 220 Fin vid.dig 2 | 31 | M
Total |  | 395347 | 14984 | 410331 | 39312 | 5802 | [22 empty] | Valeur manquantes estimées
Moyenne |  | 12753.129 |  | 13236.4839 |  |  |  | 7.1452 | 4.5826 | 2.1929 | 0.46968 | 1.962 | 0.24 | 362.871 | 169.9032 | 30.7419 | 25.44 | 8.132 | 1.9604 | 19.54 | 10.48 | 172 | 85.2 | 6.6 | 7.837 | 7.755 | 1043 | 1030.3
Charge tot. kg | [7 empty] | 3085.623 | 1636.4351 | 805.6313 | 174.1528 |  |  | 132731.444 | 62296.445 | 11667.907
Moyenne kg / j | [7 empty] | 99.5362 | 52.7882 | 25.9881 | 5.6178 |  |  | 4281.6595 | 2009.5627 | 376.3841
Moyenne EH / j | [8 empty] | 23994.6488 |  |  |  |  | 32935.8422