## Récap.
RECAPITULATION page 1 | [9 empty] | RECAPITULATION page 2 | [9 empty] | RECAPITULATION page 3
2016 | VOLUME |  |  |  |  | Sec. | MES |  |  | 2016 | DCO | [8 empty] | 2016 | Phosphore total
| Canal principal | Canal orage | Biostyr lac | Actiflo | Total Entrée | Dévers. lac | Charge kg | Moyenne kg / j | Moyenne mg / l |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH
JANVIER | 528786 | 50095 | 523479 | 55402 | 578881 | 30274 | 4082.243 | 131.6853 | 7.052 | JANVIER | 145409.63 | 73548.892 | 13913.714 | 4690.6332 | 2372.5449 | 448.8295 | 251.1909 | 24.0355 | 36081.794 | JANVIER | 1553.7612 | 907.1257 | 218.0062 | 50.1213 | 29.2621 | 7.0325 | 2.6841 | 0.3766 | 22782.4227
FEVRIER | 585645 | 15179 | 570191 | 30633 | 600824 | 20623 | 3472.3675 | 119.7368 | 5.7793 | FEVRIER | 121602.84 | 70808.839 | 12871.945 | 4193.2014 | 2441.6841 | 443.8602 | 202.3934 | 21.4238 | 32255.3952 | FEVRIER | 1342.247 | 894.9709 | 202.351 | 46.2844 | 30.8611 | 6.9776 | 2.234 | 0.33679 | 21038.3538
MARS | 469295 | 19934 | 444599 | 44630 | 489229 | 733 | 3276.2775 | 105.6864 | 6.6968 | MARS | 133878.575 | 67497.82 | 12514.643 | 4318.6637 | 2177.349 | 403.6982 | 273.6522 | 25.5803 | 33220.4901 | MARS | 1524.4706 | 812.1414 | 183.6443 | 49.1765 | 26.1981 | 5.924 | 3.1161 | 0.37537 | 22352.9415
AVRIL | [9 empty] | AVRIL | [9 empty] | AVRIL
MAI | [9 empty] | MAI | [9 empty] | MAI
JUIN | [9 empty] | JUIN | [9 empty] | JUIN
JUILLET | [9 empty] | JUILLET | [9 empty] | JUILLET
AOÛT | [9 empty] | AOÛT | [9 empty] | AOÛT
SEPTEMBRE | [9 empty] | SEPTEMBRE | [9 empty] | SEPTEMBRE
OCTOBRE | [9 empty] | OCTOBRE | [9 empty] | OCTOBRE
NOVEMBRE | [9 empty] | NOVEMBRE | [9 empty] | NOVEMBRE
DECEMBRE | [9 empty] | DECEMBRE | [9 empty] | DECEMBRE
Total | 1583726 | 85208 | 1538269 | 130665 | 1668934 | 51630 | 10830.888 |  |  | Total | 400891.045 | 211855.551 | 39300.302 | [6 empty] | Total | 4420.4788 | 2614.238 | 604.0015
Moy. mensuelle | 527908.6667 | 28402.6667 | 512756.3333 | 43555 | 556311.3333 | 17210 | 3610.296 | 119.0361 | 6.5094 | Moy. mensuelle | 133630.3483 | 70618.517 | 13100.1007 | 4400.8328 | 2330.526 | 432.1293 | 242.4122 | 23.6799 | 33852.5598 | Moy. mensuelle | 1473.4929 | 871.4127 | 201.3338 | 48.5274 | 28.7738 | 6.6447 | 2.6781 | 0.36292 | 22057.906

## Rapport
RAPPORT ANNUEL
2016 | Volume total Entrée m3 | Dévers. Lac mn | MES | DCO |  |  |  | Phosphore total
|  |  | Tonnes rejetées au lac | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment % | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment %
JANVIER | 578881 | 504.5667 | 4.0822 | 145.4096 | 13.9137 | 131.4959 | 90.4314 | 1.5538 | 0.21801 | 1.3358 | 85.9691
FEVRIER | 600824 | 343.7167 | 3.4724 | 121.6028 | 12.8719 | 108.7309 | 89.4148 | 1.3422 | 0.20235 | 1.1399 | 84.9245
MARS | 489229 | 12.2167 | 3.2763 | 133.8786 | 12.5146 | 121.3639 | 90.6522 | 1.5245 | 0.18364 | 1.3408 | 87.9536
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
Total | 1668934 | 860.5 | 10.8309 | 400.891 | 39.3003 | 361.5907 |  | 4.4205 | 0.604 | 3.8165
Moy. mensu. | 556311.3333 | 286.8333 | 3.6103 | 133.6303 | 13.1001 | 120.5302 | 90.1661 | 1.4735 | 0.20133 | 1.2722 | 86.2824
|  |  | MES LAC | DCO Entrée | DCO Sortie |  |  | P Entrée | P Sortie
Moy. mensuelle mg / l |  |  | 6.5094 | 242.4122 | 23.6799 |  |  | 2.6781 | 0.36292

## Analyses Mars
MARS 2016 |  | Volume m3 / jour |  |  |  | Déverse. au lac en secondes | M.E.S. mg / l |  | Phosphore total mg P / l |  |  | Ortho-Phosphates mg P / l |  | DCO mg O2 / l |  |  | DOC mg C / l |  | DCO / DBO5 | N-NH4 mg N / l |  | DBO5 mg O 2 / l |  |  | p H |  | Conductivité µS / cm (25 °c) |  | MARS 2016
Date | Jour | Entrée STEP | Canal orage | Entrée totale | Actiflo |  | Biostyr | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire Norme 0.8 | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire Norme 45 | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire Norme 10 | Eau brute | Exutoire N 6.5 - 9.0 | Eau brute | Exutoire | Remarques | Date | Jour
1 | M | 12421 |  | 12421 |  |  | 0 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 0.45 |  |  | 310 | 160 | 26 | [12 empty] | FeCl3 264 l/j | 1 | M
2 | M | 19041 | 502 | 19543 | 1878 |  |  | 9 | 3.04 | 1.7 | 0.43 | 1.19 | 0.2 | 314 | 135 | 26 | 16.2 | 5.72 | 2.0933 | 10.6 | 0.66 | 150 | 68 | 7 | 7.75 | 7.87 | 831 | 820 | S.E.N.E. FeCl3 264 + AF 77 l/j | 2 | M
3 | J | 21737 | 574 | 22311 | 4778 |  |  | 7.5 | 2.15 | 1.45 | 0.34 |  |  | 190 | 123 | 21 | [12 empty] | FeCl3 264 l/j + AF 206 l/j | 3 | J
4 | V | 31689 | 13924 | 45613 | 11383 | 733 |  | 7 | 1.2 | 1 | 0.25 |  |  | 140 | 110 | 18 | [12 empty] | FeCl3 264 l/j + AF 534 l/j | 4 | V
5 | S | 37073 | 4934 | 42007 | 7661 |  |  | 6 | 1 | 0.9 | 0.2 |  |  | 100 | 90 | 16 | [12 empty] | FeCl3 264 l/j + AF 366 l/j | 5 | S
6 | D | 23964 |  | 23964 |  |  |  | 5.5 | 1.96 | 1.44 | 0.27 |  |  | 184 | 121 | 19 | [8 empty] | 8.12 | 7.96 | 840 | 778 | Arrêt volontaire AF FeCl3 264 | 6 | D
7 | L | 21629 |  | 21629 |  |  |  | 4.5 | 2.2 | 1.6 | 0.32 |  |  | 200 | 120 | 19 | [12 empty] | FeCl3 264 l/j | 7 | L
8 | M | 18251 |  | 18251 |  |  |  | 5 | 2.42 | 1.71 | 0.38 | 1.36 | 0.26 | 221 | 119 | 19 | 20.9 | 5.02 | 1.9217 | 10.5 | 1.12 | 115 | 62 | 5 | 8.02 | 7.97 | 919 | 860 |  | 8 | M
9 | M | 16964 |  | 16964 | 11640 |  |  | 9.5 | 2.62 | 1.54 | 0.17 |  |  | 217 | 125 | 48 |  |  |  | 12 | 8.4 |  |  |  | 8 | 7.95 | 1004 | 983 | AF p. prim. FeCl3 110 + 1086 l/j | 9 | M
10 | J | 15693 |  | 15693 | 5191 |  |  | 7 | 2.89 | 1.58 | 0.35 |  |  | 271 | 137 | 37 | [12 empty] | AF p. prim. FeCl3 110 + 487 l/j | 10 | J
11 | V | 14888 |  | 14888 |  |  |  | 6.5 | 3.5 | 1.7 | 0.38 |  |  | 300 | 145 | 30 | [12 empty] | FeCl3 264 l/j | 11 | V
12 | S | 14245 |  | 14245 |  |  |  | 6 | 3.8 | 1.8 | 0.4 |  |  | 310 | 150 | 28 | [13 empty] | 12 | S
13 | D | 13832 |  | 13832 |  |  |  | 6 | 4.07 | 1.86 | 0.43 |  |  | 311 | 155 | 25 | [8 empty] | 8.03 | 7.94 | 1021 | 960 |  | 13 | D
14 | L | 13828 |  | 13828 |  |  |  | 8 | 4 | 1.9 | 0.45 |  |  | 300 | 150 | 28 | [13 empty] | 14 | L
15 | M | 13489 |  | 13489 |  |  |  | 8.5 | 3.4 | 1.93 | 0.49 | 1.54 | 0.25 | 292 | 141 | 32 | 21 | 7 | 1.7176 | 15.4 | 7.95 | 170 | 80 | 7 | 7.93 | 8.02 | 1054 | 997 |  | 15 | M
16 | M | 13392 |  | 13392 |  |  |  | 7.5 | 3.5 | 1.95 | 0.4 |  |  | 310 | 140 | 30 | [13 empty] | 16 | M
17 | J | 12631 |  | 12631 |  |  |  | 7 | 3.68 | 1.96 | 0.38 |  |  | 332 | 141 | 28 | [13 empty] | 17 | J
18 | V | 12350 |  | 12350 | 1071 |  |  | 8 | 4 | 2.2 | 0.4 |  |  | 350 | 160 | 30 | [12 empty] | FeCl3 264 l/j + AF 60 l/j | 18 | V
19 | S | 11865 |  | 11865 |  |  |  | 7.5 | 4.1 | 2.3 | 0.46 |  |  | 360 | 180 | 32 | [13 empty] | 19 | S
20 | D | 11784 |  | 11784 |  |  |  | 7.5 | 4.19 | 2.51 | 0.48 |  |  | 369 | 184 | 32 | [8 empty] | 7.92 | 7.94 | 1055 | 971 |  | 20 | D
21 | L | 11997 |  | 11997 |  |  |  | 10 | 4.2 | 2.2 | 0.48 |  |  | 300 | 130 | 25 | [13 empty] | 21 | L
22 | M | 11703 |  | 11703 |  |  |  | 8 | 4.15 | 2 | 0.48 |  |  | 320 | 150 | 25 | [12 empty] | FeCl3 288 l/j | 22 | M
23 | M | 11351 |  | 11351 |  |  |  | 5 | 4.15 | 1.64 | 0.48 | 1.91 | 0.3 | 326 | 163 | 25 | 29.7 | 7.65 | 1.6718 | 19.8 | 3.19 | 195 | 90 | 6 | 7.97 | 7.92 | 943 | 959 |  | 23 | M
24 | J | 11139 |  | 11139 |  |  |  | 6 | 4.3 | 1.8 | 0.48 |  |  | 350 | 170 | 26 | [13 empty] | 24 | J
25 | V | 10946 |  | 10946 | 1028 |  |  | 5 | 4.5 | 2 | 0.45 |  |  | 380 | 180 | 27 | [12 empty] | FeCl3 288 l/j + AF 56 l/j | 25 | V
26 | S | 10391 |  | 10391 |  |  |  | 5 | 5 | 2.2 | 0.48 |  |  | 400 | 200 | 28 | [12 empty] | FeCl3 288 l/j | 26 | S
27 | D | 9764 |  | 9764 |  |  |  | 5 | 5.2 | 2.4 | 0.5 |  |  | 450 | 220 | 30 | [13 empty] | 27 | D
28 | L | 11373 |  | 11373 |  |  |  | 7 | 4.73 | 2.2 | 0.52 | 1.9 | 0.33 | 439 | 215 | 29 | 27 | 6.84 | 1.9087 | 20.2 | 3.2 | 230 | 105 | 7 | 7.79 | 7.97 | 811 | 738 |  | 28 | L
29 | M | 9909 | 0 | 9909 | 0 | 0 |  | 7.5 | 5 | 2.4 | 0.55 |  |  | 450 | 220 | 30 | [13 empty] | 29 | M
30 | M | 10029 | 0 | 10029 | 0 | 0 |  | 6 | 4.7 | 1.9 | 0.45 |  |  | 430 | 180 | 27 | [13 empty] | 30 | M
31 | J | 9927 | 0 | 9927 | 0 | 0 |  | 6.5 | 4.78 | 2.01 | 0.44 |  |  | 442 | 148 | 28 | [8 empty] | 7.85 |  | 1437 |  |  | 31 | J
Total |  | 469295 | 19934 | 489229 | 44630 | 733 | [22 empty] | Valeur manquantes estimées
Moyenne |  | 15138.5484 |  | 15781.5806 |  |  | 0 | 6.7097 | 3.6106 | 1.8606 | 0.41097 | 1.58 | 0.268 | 311.871 | 153.6129 | 27.2258 | 22.96 | 6.446 | 1.8626 | 14.75 | 4.0867 | 172 | 81 | 6.4 | 7.938 | 7.9489 | 991.5 | 896.2222
Charge tot. kg | [7 empty] | 3276.2775 | 1524.4706 | 812.1414 | 183.6443 |  |  | 133878.575 | 67497.82 | 12514.643
Moyenne kg / j | [7 empty] | 105.6864 | 49.1765 | 26.1981 | 5.924 |  |  | 4318.6637 | 2177.349 | 403.6982
Moyenne EH / j | [8 empty] | 22352.9415 |  |  |  |  | 33220.4901