## Récap.
RECAPITULATION page 1 | [9 empty] | RECAPITULATION page 2 | [9 empty] | RECAPITULATION page 3
2014 | VOLUME |  |  |  |  | Sec. | MES |  |  | 2014 | DCO | [8 empty] | 2014 | Phosphore total
| Canal principal | Canal orage | Biostyr lac | Actiflo | Total Entrée | Dévers. lac | Charge kg | Moyenne kg / j | Moyenne mg / l |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH
JANVIER | 561760 | 20645 | 532864 | 49541 | 582405 | 23340 | 3217.776 | 103.7992 | 5.525 | JANVIER | 118689.068 | 74166.719 | 12635.493 | 3828.6796 | 2392.4748 | 407.5965 | 203.7913 | 21.6954 | 29451.3816 | JANVIER | 1468.4273 | 965.0931 | 189.8282 | 47.3686 | 31.132 | 6.1235 | 2.5213 | 0.32594 | 21531.1925
FEVRIER | 541114 | 24363 | 502467 | 63010 | 565477 | 25620 | 3154.72 | 112.6686 | 5.5789 | FEVRIER | 111593.102 | 67273.249 | 11702.503 | 3985.4679 | 2402.616 | 417.9465 | 197.3433 | 20.6949 | 30657.4456 | FEVRIER | 1385.1019 | 877.0048 | 203.7348 | 49.4679 | 31.3216 | 7.2762 | 2.4494 | 0.36029 | 22485.42
MARS | 384289 | 1101 | 367210 | 18180 | 385390 | 0 | 2324.0905 | 74.9707 | 6.0305 | MARS | 115083.571 | 58660.499 | 9919.925 | 3712.3733 | 1892.2742 | 319.9976 | 298.6159 | 25.74 | 28556.7174 | MARS | 1569.3392 | 784.4769 | 206.756 | 50.6238 | 25.3057 | 6.6695 | 4.0721 | 0.53649 | 23010.8389
AVRIL | 314955 | 1025 | 301484 | 14496 | 315980 | 0 | 1787.846 | 59.5949 | 5.6581 | AVRIL | 111659.638 | 49097.617 | 8071.773 | 3721.9879 | 1636.5872 | 269.0591 | 353.3757 | 25.5452 | 28630.6764 | AVRIL | 1483.5909 | 615.1302 | 188.7947 | 49.453 | 20.5043 | 6.2932 | 4.6952 | 0.59749 | 22478.6492
MAI |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | MAI | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | MAI | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
JUIN |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | JUIN | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | JUIN | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
JUILLET |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | JUILLET | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | JUILLET | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
AOÛT |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | AOÛT | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | AOÛT | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
SEPTEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | SEPTEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | SEPTEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
OCTOBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | OCTOBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | OCTOBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
NOVEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | NOVEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | NOVEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
DÉCEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | DÉCEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | DÉCEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Total | 1802118 | 47134 | 1704025 | 145227 | 1849252 | 48960 | 10484.4325 |  |  | Total | 457025.379 | 249198.084 | 42329.694 | [6 empty] | Total | 5906.4593 | 3241.7049 | 789.1137
Moy. mensuelle | 450529.5 | 11783.5 | 426006.25 | 36306.75 | 462313 | 12240 | 2621.1081 | 87.7583 | 5.6981 | Moy. mensuelle | 114256.3448 | 62299.521 | 10582.4235 | 3812.1272 | 2080.9881 | 353.6499 | 263.2815 | 23.4189 | 29324.0553 | Moy. mensuelle | 1476.6148 | 810.4262 | 197.2784 | 49.2284 | 27.0659 | 6.5906 | 3.4345 | 0.45505 | 22376.5251

## Rapport
RAPPORT ANNUEL
2014 | Volume total Entrée m3 | Dévers. Lac mn | MES | DCO |  |  |  | Phosphore total
|  |  | Tonnes rejetées au lac | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment % | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment %
JANVIER | 582405 | 389 | 3.2178 | 118.6891 | 12.6355 | 106.0536 | 89.3541 | 1.4684 | 0.18983 | 1.2786 | 87.0727
FEVRIER | 565477 | 427 | 3.1547 | 111.5931 | 11.7025 | 99.8906 | 89.5132 | 1.3851 | 0.20373 | 1.1814 | 85.291
MARS | 385390 | 0 | 2.3241 | 115.0836 | 9.9199 | 105.1636 | 91.3802 | 1.5693 | 0.20676 | 1.3626 | 86.8253
AVRIL | 315980 | 0 | 1.7878 | 111.6596 | 8.0718 | 103.5879 | 92.7711 | 1.4836 | 0.18879 | 1.2948 | 87.2745
MAI | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
JUIN | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
JUILLET | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
AOÛT | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
SEPTEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
OCTOBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
NOVEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
DÉCEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Total | 1849252 | 816 | 10.4844 | 457.0254 | 42.3297 | 414.6957 |  | 5.9065 | 0.78911 | 5.1173
Moy. mensu. | 462313 | 204 | 2.6211 | 114.2563 | 10.5824 | 103.6739 | 90.7547 | 1.4766 | 0.19728 | 1.2793 | 86.6159
|  |  | MES LAC | DCO Entrée | DCO Sortie |  |  | P Entrée | P Sortie
Moy. mensuelle mg / l |  |  | 5.6981 | 263.2815 | 23.4189 |  |  | 3.4345 | 0.45505

## Analyses Avril
AVRIL 2014 |  | Volume m3 / jour |  |  |  | Déverse. au lac en secondes | M.E.S. mg / l |  | Phosphore total mg P / l |  |  | Ortho-Phosphates mg P / l |  | DCO mg O2 / l |  |  | DOC mg C / l |  | DCO / DBO5 | N-NH4 mg N / l |  | DBO5 mg O 2 / l |  |  | p H |  | Conductivité µS / cm (25 °c) |  | AVRIL 2014
Date | Jour | Entrée STEP | Canal orage | Entrée totale | Actiflo |  | Biostyr | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Remarques | Date | Jour
1 | M | 9582 |  | 9582 | 963 |  |  | 3.5 | 5.31 | 2.07 | 0.55 | 2.07 | 0.41 | 397 | 160 | 26 | 24.2 | 6.76 | 1.985 | 20.5 | 3.29 | 200 | 82 | 3 | 7.82 | 7.66 | 1309 | 1185 | FeCl3 des 312 l/j AF 51 | 1 | M
2 | M | 9696 |  | 9696 | 213 |  |  | 5 | 5.2 | 2 | 0.69 |  |  | 390 | 150 | 25 | [12 empty] | FeCl3 des 312 l/j AF 11 | 2 | M
3 | J | 9426 |  | 9426 |  |  |  | 4.5 | 5.01 | 1.91 | 0.7 |  |  | 364 | 145 | 23 | [12 empty] | FeCl3 des 312 l/j | 3 | J
4 | V | 9434 |  | 9434 |  |  |  | 4.5 | 5 | 2 | 0.7 |  |  | 380 | 150 | 25 | [13 empty] | 4 | V
5 | S | 9010 |  | 9010 |  |  |  | 5 | 5.2 | 2.1 | 0.7 |  |  | 390 | 160 | 25 | [13 empty] | 5 | S
6 | D | 8858 |  | 8858 |  |  |  | 5 | 5.28 | 2.18 | 0.74 |  |  | 395 | 171 | 26 | [8 empty] | 7.78 | 7.68 | 1142 | 1072 |  | 6 | D
7 | L | 9612 |  | 9612 | 1463 |  |  | 5 | 5.4 | 2.2 | 0.72 |  |  | 420 | 190 | 25 | [12 empty] | FeCl3 des 360 l/j AF 69 | 7 | L
8 | M | 12007 |  | 12007 |  |  |  | 7 | 4.48 | 2.25 | 0.75 | 1.8 | 0.53 | 297 | 176 | 30 | 22.2 | 7.99 | 2.97 | 17.3 | 4.54 | 100 | 68 | 4 | 7.79 | 7.66 | 1196 | 964 | FeCl3 des 360 l/j | 8 | M
9 | M | 9221 |  | 9221 |  |  |  | 7 | 4.6 | 2.1 | 0.55 |  |  | 300 | 170 | 25 | [13 empty] | 9 | M
10 | J | 8974 |  | 8974 |  |  |  | 5.5 | 4.98 | 2.2 | 0.59 |  |  | 359 | 180 | 27 | [13 empty] | 10 | J
11 | V | 9298 |  | 9298 |  |  |  | 5 | 5.1 | 2.1 | 0.6 |  |  | 370 | 180 | 27 | [13 empty] | 11 | V
12 | S | 8744 |  | 8744 | 1398 |  |  | 5 | 5.2 | 2.1 | 0.58 |  |  | 390 | 170 | 26 | [12 empty] | FeCl3 des 360 l/j AF 72 | 12 | S
13 | D | 8709 |  | 8709 |  |  |  | 5 | 5.25 | 2.01 | 0.63 |  |  | 402 | 169 | 28 | [12 empty] | FeCl3 des 360 l/j | 13 | D
14 | L | 9607 |  | 9607 |  |  |  | 5 | 5.4 | 2 | 0.6 |  |  | 380 | 165 | 26 | [13 empty] | 14 | L
15 | M | 9192 |  | 9192 |  |  |  | 5 | 5.48 | 2 | 0.59 | 2.24 | 0.38 | 387 | 167 | 25 | 23.6 | 6.92 | 1.8878 | 22.4 | 2.7 | 205 | 80 | 5 | 7.73 | 7.72 | 1170 | 1020 |  | 15 | M
16 | M | 8687 |  | 8687 |  |  |  | 4 | 5.41 | 1.77 | 0.58 |  |  | 423 | 148 | 23 | [8 empty] | 7.76 | 7.69 | 1269 | 1067 |  | 16 | M
17 | J | 8852 |  | 8852 | 1367 |  |  | 5 | 5.5 | 1.8 | 0.55 |  |  | 420 | 155 | 25 | [12 empty] | FeCl3 des 360 l/j AF 73 | 17 | J
18 | V | 8554 |  | 8554 |  |  |  | 4 | 5.6 | 1.9 | 0.6 |  |  | 440 | 165 | 26 | [12 empty] | FeCl3 des 360 l/j | 18 | V
19 | S | 8702 |  | 8702 |  |  |  | 4 | 5.5 | 2 | 0.6 |  |  | 450 | 170 | 27 | [13 empty] | 19 | S
20 | D | 9234 |  | 9234 |  |  |  | 5 | 5.5 | 2.1 | 0.6 |  |  | 460 | 180 | 28 | [13 empty] | 20 | D
21 | L | 11707 |  | 11707 |  |  |  | 8 | 5.27 | 2.37 | 0.67 |  |  | 455 | 180 | 31 | [8 empty] | 7.74 | 7.58 | 1166 | 876 |  | 21 | L
22 | M | 9030 |  | 9030 | 1364 |  |  | 6 | 5.3 | 2.2 | 0.62 | 2.22 | 0.42 | 366 | 181 | 27 | 22.7 | 7.4 | 1.8769 | 24.3 | 5.96 | 195 | 94 | 5 | 7.79 | 7.65 | 1371 | 1125 | FeCl3 des 360 l/j AF 66 | 22 | M
23 | M | 9456 |  | 9456 |  |  |  | 7 | 5.2 | 2.2 | 0.6 |  |  | 400 | 190 | 28 | [12 empty] | FeCl3 des 360 l/j | 23 | M
24 | J | 9037 |  | 9037 |  |  |  | 5 | 4.9 | 2.23 | 0.58 |  |  | 435 | 174 | 29 | [13 empty] | 24 | J
25 | V | 15323 | 615 | 15938 | 2912 |  |  | 7 | 4.2 | 1.9 | 0.5 |  |  | 280 | 140 | 25 | [12 empty] | FeCl3 des 360 l/j AF 131 | 25 | V
26 | S | 12769 |  | 12769 |  |  |  | 6 | 3.2 | 1.5 | 0.55 |  |  | 250 | 130 | 23 | [12 empty] | FeCl3 des 360 l/j | 26 | S
27 | D | 13302 |  | 13302 |  |  |  | 5 | 3.29 | 1.67 | 0.6 |  |  | 252 | 120 | 23 | [8 empty] | 7.71 | 7.36 | 795 | 788 |  | 27 | D
28 | L | 21470 | 43 | 21513 | 18 |  |  | 8 | 3 | 1.5 | 0.45 |  |  | 220 | 110 | 22 | [13 empty] | 28 | L
29 | M | 10673 |  | 10673 |  |  |  | 7 | 4.8 | 1.85 | 0.54 | 1.86 | 0.3 | 316 | 131 | 26 | 20.1 | 6.1 | 1.8588 | 16.6 | 3.35 | 170 | 66 | 5 | 7.71 | 7.5 | 1001 | 990 |  | 29 | M
30 | M | 16789 | 367 | 17156 | 4798 |  |  | 6 | 2.8 | 1.5 | 0.5 |  |  | 240 | 120 | 22 | [12 empty] | FeCl3 des 360 l/j AF 189 | 30 | M
Total |  | 314955 | 1025 | 315980 | 14496 | 0 | [22 empty] | Valeur manquantes estimées
Moyenne |  | 10498.5 |  | 10532.6667 |  |  |  | 5.4667 | 4.8787 | 1.9903 | 0.60767 | 2.038 | 0.408 | 367.6 | 159.9 | 25.8 | 22.56 | 7.034 | 2.1157 | 20.22 | 3.968 | 174 | 78 | 4.4 | 7.7589 | 7.6111 | 1157.6667 | 1009.6667
Charge tot. kg | [7 empty] | 1787.846 | 1483.5909 | 615.1302 | 188.7947 |  |  | 111659.638 | 49097.617 | 8071.773
Moyenne kg / j | [7 empty] | 59.5949 | 49.453 | 20.5043 | 6.2932 |  |  | 3721.9879 | 1636.5872 | 269.0591
Moyenne EH / j | [8 empty] | 22478.6492 |  |  |  |  | 28630.6764