## Récap.
RECAPITULATION page 1 | [9 empty] | RECAPITULATION page 2 | [9 empty] | RECAPITULATION page 3
2013 | VOLUME |  |  |  |  | Sec. | MES |  |  | 2013 | DCO | [8 empty] | 2013 | Phosphore total
| Canal principal | Canal orage | Biostyr lac | Actiflo | Total Entrée | Dévers. lac | Charge kg | Moyenne kg / j | Moyenne mg / l |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH
JANVIER | 491080 | 843 | 475590 | 16333 | 491923 | 0 | 2651.258 | 85.5245 | 5.3896 | JANVIER | 111983.893 | 71189.671 | 10869.619 | 3612.3836 | 2296.441 | 350.6329 | 227.6452 | 22.0962 | 27787.5665 | JANVIER | 1483.4231 | 1013.3649 | 274.5384 | 47.8524 | 32.6892 | 8.8561 | 3.0156 | 0.55809 | 21751.0718
FEVRIER | 482316 | 20735 | 461182 | 41869 | 503051 | 30870 | 3233.144 | 115.4694 | 6.4271 | FEVRIER | 100909.856 | 68225.296 | 10971.991 | 3603.9234 | 2436.6177 | 391.8568 | 200.5957 | 21.8109 | 27722.4879 | FEVRIER | 1259.6819 | 891.8151 | 226.1103 | 44.9886 | 31.8505 | 8.0754 | 2.5041 | 0.44948 | 20449.381
MARS | 406180 | 1896 | 385711 | 22365 | 408076 | 0 | 3100.316 | 100.0102 | 7.5974 | MARS | 129509.388 | 73003.87 | 11034.845 | 4177.7222 | 2354.9635 | 355.9627 | 317.3659 | 27.0412 | 32136.3246 | MARS | 1708.7284 | 944.161 | 240.7877 | 55.1203 | 30.4568 | 7.7673 | 4.1873 | 0.59006 | 25054.6691
AVRIL | 468333 | 8257 | 370789 | 105801 | 476590 | 24900 | 4352.0855 | 145.0695 | 9.1317 | AVRIL | 120777.4 | 68588.877 | 13980.16 | 4025.9133 | 2286.2959 | 466.0053 | 253.4199 | 29.3337 | 30968.5641 | AVRIL | 1615.9041 | 821.7884 | 171.0481 | 53.8635 | 27.3929 | 5.7016 | 3.3906 | 0.3589 | 24483.3947
MAI | 440546 | 6454 | 379280 | 67720 | 447000 | 2940 | 3117.381 | 100.5607 | 6.974 | MAI | 122908.816 | 71304.035 | 12229.414 | 3964.8005 | 2300.1302 | 394.4972 | 274.9638 | 27.3589 | 30498.4655 | MAI | 1746.7235 | 824.7378 | 156.6782 | 56.3459 | 26.6044 | 5.0541 | 3.9077 | 0.35051 | 25611.7809
JUIN |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | JUIN | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | JUIN | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
JUILLET |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | JUILLET | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | JUILLET | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
AOÛT |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | AOÛT | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | AOÛT | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
SEPTEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | SEPTEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | SEPTEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
OCTOBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | OCTOBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | OCTOBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
NOVEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | NOVEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | NOVEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
DÉCEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | DÉCEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | DÉCEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Total | 2288455 | 38185 | 2072552 | 254088 | 2326640 | 58710 | 16454.1845 |  |  | Total | 586089.353 | 352311.749 | 59086.029 | [6 empty] | Total | 7814.4609 | 4495.8671 | 1069.1627
Moy. mensuelle | 457691 | 7637 | 414510.4 | 50817.6 | 465328 | 11742 | 3290.8369 | 109.3269 | 7.104 | Moy. mensuelle | 117217.8706 | 70462.3498 | 11817.2058 | 3876.9486 | 2334.8897 | 391.791 | 254.7981 | 25.5282 | 29822.6817 | Moy. mensuelle | 1562.8922 | 899.1734 | 213.8325 | 51.6341 | 29.7988 | 7.0909 | 3.401 | 0.46141 | 23470.0595

## Rapport
RAPPORT ANNUEL
2013 | Volume total Entrée m3 | Dévers. Lac mn | MES | DCO |  |  |  | Phosphore total
|  |  | Tonnes rejetées au lac | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment % | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment %
JANVIER | 491923 | 0 | 2.6513 | 111.9839 | 10.8696 | 101.1143 | 90.2936 | 1.4834 | 0.27454 | 1.2089 | 81.4929
FEVRIER | 503051 | 514.5 | 3.2331 | 100.9099 | 10.972 | 89.9379 | 89.1269 | 1.2597 | 0.22611 | 1.0336 | 82.0502
MARS | 408076 | 0 | 3.1003 | 129.5094 | 11.0348 | 118.4745 | 91.4795 | 1.7087 | 0.24079 | 1.4679 | 85.9084
AVRIL | 476590 | 415 | 4.3521 | 120.7774 | 13.9802 | 106.7972 | 88.4249 | 1.6159 | 0.17105 | 1.4449 | 89.4147
MAI | 447000 | 49 | 3.1174 | 122.9088 | 12.2294 | 110.6794 | 90.05 | 1.7467 | 0.15668 | 1.59 | 91.0302
JUIN | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
JUILLET | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
AOÛT | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
SEPTEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
OCTOBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
NOVEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
DÉCEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Total | 2326640 | 978.5 | 16.4542 | 586.0894 | 59.086 | 527.0033 |  | 7.8145 | 1.0692 | 6.7453
Moy. mensu. | 465328 | 195.7 | 3.2908 | 117.2179 | 11.8172 | 105.4007 | 89.875 | 1.5629 | 0.21383 | 1.3491 | 85.9793
|  |  | MES LAC | DCO Entrée | DCO Sortie |  |  | P Entrée | P Sortie
Moy. mensuelle mg / l |  |  | 7.104 | 254.7981 | 25.5282 |  |  | 3.401 | 0.46141

## Analyses Mai
MAI 2013 |  | Volume m3 / jour |  |  |  | Déverse. au lac en secondes | M.E.S. mg / l |  | Phosphore total mg P / l |  |  | Ortho-Phosphates mg P / l |  | DCO mg O2 / l |  |  | DOC mg C / l |  | DCO / DBO5 | N-NH4 mg N / l |  | DBO5 mg O 2 / l |  |  | p H |  | Conductivité µS / cm (25 °c) |  | MAI 2013
Date |  | Entrée STEP | Canal orage | Entrée totale | Actiflo |  | Biostyr | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Remarques | Date | Jour
1 | M | 11199 |  | 11199 |  |  | 0 | 11 | 5.54 | 2.07 | 0.61 |  |  | 308 | 191 | 33 | [12 empty] | FeCl3 334 l/mn | 1 | M
2 | J | 13577 | 126 | 13703 | 4108 |  | 0 | 14.5 | 4.73 | 1.98 | 0.5 |  |  | 327 | 166 | 34 | [12 empty] | FeCl3 AF 177 + dess.334 l/mn | 2 | J
3 | V | 16400 | 469 | 16869 | 3824 |  | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 2 | 0.45 |  |  | 330 | 180 | 30 | [12 empty] | FeCl3 AF 178 + dess.334 l/mn | 3 | V
4 | S | 12866 |  | 12866 |  |  | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 1.8 | 0.45 |  |  | 280 | 160 | 30 | [13 empty] | 4 | S
5 | D | 11041 |  | 11041 |  |  | 17 | 17.5 | 5.9 | 2.2 | 0.67 |  |  | 303 | 179 | 41 | [8 empty] | 7.86 | 7.68 | 1123 | 1026 | BS 7 lavages | 5 | D
6 | L | 11059 |  | 11059 |  |  | 9 | 9.5 | 5.5 | 2.1 | 0.4 |  |  | 350 | 165 | 35 | [13 empty] | 6 | L
7 | M | 10920 |  | 10920 | 1961 |  | 8.5 | 6.5 | 5.26 | 2.02 | 0.36 | 2.16 | 0.11 | 392 | 156 | 27 | 27.6 | 7.89 | 1.8233 | 20.1 | 2.78 | 215 | 82 | 5 | 7.77 | 7.77 | 1226 | 1103 | FeCl3 AF 98 + dess.334 l/mn | 7 | M
8 | M | 11724 |  | 11724 |  |  | 6 | 6.5 | 5.4 | 2 | 0.35 |  |  | 400 | 160 | 30 | [12 empty] | FeCl3 334 l/mn | 8 | M
9 | J | 17576 | 474 | 18050 | 4762 |  | 5.5 | 8 | 4 | 2.2 | 0.25 |  |  | 350 | 170 | 28 | [12 empty] | FeCl3 AF 199 + dess.334 l/mn | 9 | J
10 | V | 13137 |  | 13137 | 874 |  | 5.5 | 7 | 3.5 | 2 | 0.3 |  |  | 300 | 180 | 25 | [12 empty] | FeCl3 AF 36 + dess.334 l/mn | 10 | V
11 | S | 10162 |  | 10162 |  |  | 5 | 6.5 | 4.5 | 2.1 | 0.35 |  |  | 320 | 190 | 25 | [12 empty] | FeCl3 334 l/mn | 11 | S
12 | D | 9983 |  | 9983 |  |  | 7 | 7.5 | 5.07 | 2.3 | 0.37 |  |  | 329 | 192 | 26 | [8 empty] | 7.85 | 7.74 | 1111 | 1032 |  | 12 | D
13 | L | 10377 |  | 10377 |  |  | 7.5 | 7.5 | 5 | 2.28 | 0.4 |  |  | 340 | 200 | 30 | [9 empty] | . |  |  |  | 13 | L
14 | M | 10282 |  | 10282 |  |  | 10 | 8.5 | 4.9 | 2.27 | 0.48 | 2.07 | 0.18 | 352 | 199 | 35 | 31.6 | 9.2 | 2.2 | 19.9 | 7.52 | 160 | 95 | 6 | 7.78 | 7.71 | 1218 | 1117 | Analyses SENE | 14 | M
15 | M | 14274 |  | 14274 | 2138 |  | 16 | 15.5 | 3.5 | 2 | 0.38 |  |  | 340 | 180 | 30 | [12 empty] | FeCl3 AF 104 + dess.334 l/mn | 15 | M
16 | J | 23133 | 2373 | 25506 | 9495 |  | 9.5 | 9.5 | 2.65 | 1.56 | 0.33 |  |  | 165 | 130 | 28 | [12 empty] | FeCl3 AF 446 + dess.334 l/mn | 16 | J
17 | V | 19644 | 435 | 20079 | 7933 |  | 6.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | 0.3 |  |  | 170 | 140 | 25 | [12 empty] | FeCl3 AF 290 + dess.334 l/mn | 17 | V
18 | S | 12360 |  | 12360 |  |  | 3.5 | 4 | 3 | 1.7 | 0.3 |  |  | 210 | 150 | 30 | [12 empty] | FeCl3 334 l/mn | 18 | S
19 | D | 14932 |  | 14932 | 4639 |  | 2.5 | 1.5 | 3.2 | 1.75 | 0.3 |  |  | 220 | 140 | 28 | [12 empty] | FeCl3 AF 183 + dess.334 l/mn | 19 | D
20 | L | 14366 |  | 14366 | 2014 |  | 8.5 | 5.5 | 3.54 | 1.82 | 0.28 |  |  | 256 | 145 | 25 | [8 empty] | 7.84 | 7.61 | 758 | 842 | FeCl3 AF 75 + dess.334 l/mn | 20 | L
21 | M | 19015 | 737 | 19752 | 4867 |  | 8 | 6.5 | 2.47 | 1.45 | 0.28 | 1.27 | 0.1 | 185 | 208 | 20 | 16.9 | 5.17 | 1.7619 | 11.3 | 0.89 | 105 | 58 | 5 | 7.81 | 7.62 | 759 | 653 | FeCl3 AF 192 + dess.334 l/mn | 21 | M
22 | M | 12671 |  | 12671 |  |  | 4.5 | 5 | 4 | 1.7 | 0.32 |  |  | 280 | 180 | 25 | [12 empty] | FeCl3 334 l/mn | 22 | M
23 | J | 12652 |  | 12652 | 1586 |  | 7.5 | 6 | 4.27 | 1.85 | 0.31 |  |  | 314 | 162 | 26 | [12 empty] | FeCl3 AF 89 + dess.334 l/mn | 23 | J
24 | V | 15472 | 152 | 15624 | 2411 |  | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 1.8 | 0.25 |  |  | 280 | 150 | 20 | [12 empty] | FeCl3 AF 91 + dess.334 l/mn | 24 | V
25 | S | 16252 | 6 | 16258 | 2114 |  | 5 | 3.5 | 3.2 | 1.5 | 0.25 |  |  | 250 | 140 | 20 | [12 empty] | FeCl3 AF 93 + dess.334 l/mn | 25 | S
26 | D | 11520 |  | 11520 |  |  | 4.5 | 3.5 | 4.31 | 1.89 | 0.28 |  |  | 281 | 158 | 23 | [8 empty] | 7.95 | 7.78 | 1076 | 972 | FeCl3 334 l/mn | 26 | D
27 | L | 11552 |  | 11552 |  |  | 5 | 4.5 | 4.5 | 1.85 | 0.3 |  |  | 300 | 170 | 25 | [13 empty] | 27 | L
28 | M | 19366 | 1672 | 21038 | 5670 | 2940 | 9 | 8.5 | 2.79 | 1.97 | 0.35 | 1.16 | 0.09 | 243 | 138 | 26 | 13.2 | 5.88 | 1.8692 | 9.77 | 3.17 | 130 | 70 | 7 | 7.7 | 7.62 | 700 | 774 | FeCl3 AF 271 + dess.334 l/mn | 28 | M
29 | M | 16548 |  | 16548 |  |  | 6.5 | 7.5 | 3 | 2 | 0.35 |  |  | 250 | 150 | 28 | [12 empty] | FeCl3 334 l/mn | 29 | M
30 | J | 12417 |  | 12417 |  |  | 8.5 | 7 | 3.78 | 2.16 | 0.35 |  |  | 263 | 172 | 29 | [13 empty] | 30 | J
31 | V | 24069 | 10 | 24079 | 9324 |  | 5 | 2 | 3 | 1.5 | 0.3 |  |  | 200 | 120 | 25 | [12 empty] | FeCl3 AF 374 + dess.334 l/mn | 31 | V
Total |  | 440546 | 6454 | 447000 | 67720 | 2940 | [22 empty] | Valeur manquantes estimées
Moyenne |  | 14211.1613 |  | 14419.3548 |  |  | 6.5968 | 7.129 | 4.1132 | 1.9135 | 0.36032 | 1.665 | 0.12 | 286.7097 | 165.1935 | 27.8065 | 22.325 | 7.035 | 1.9136 | 15.2675 | 3.59 | 152.5 | 76.25 | 5.75 | 7.82 | 7.6912 | 996.375 | 939.875
Charge tot. kg | [7 empty] | 3117.381 | 1746.7235 | 824.7378 | 156.6782 |  |  | 122908.816 | 71304.035 | 12229.414
Moyenne kg / j | [7 empty] | 100.5607 | 56.3459 | 26.6044 | 5.0541 |  |  | 3964.8005 | 2300.1302 | 394.4972
Moyenne EH / j | [8 empty] | 25611.7809 |  |  |  |  | 30498.4655