## Récap.
RECAPITULATION page 1 | [9 empty] | RECAPITULATION page 2 | [9 empty] | RECAPITULATION page 3
2014 | VOLUME |  |  |  |  | Sec. | MES |  |  | 2014 | DCO | [8 empty] | 2014 | Phosphore total
| Canal principal | Canal orage | Biostyr lac | Actiflo | Total Entrée | Dévers. lac | Charge kg | Moyenne kg / j | Moyenne mg / l |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH
JANVIER | 561760 | 20645 | 532864 | 49541 | 582405 | 23340 | 3217.776 | 103.7992 | 5.525 | JANVIER | 118689.068 | 74166.719 | 12635.493 | 3828.6796 | 2392.4748 | 407.5965 | 203.7913 | 21.6954 | 29451.3816 | JANVIER | 1468.4273 | 965.0931 | 189.8282 | 47.3686 | 31.132 | 6.1235 | 2.5213 | 0.32594 | 21531.1925
FEVRIER | 541114 | 24363 | 502467 | 63010 | 565477 | 25620 | 3154.72 | 112.6686 | 5.5789 | FEVRIER | 111593.102 | 67273.249 | 11702.503 | 3985.4679 | 2402.616 | 417.9465 | 197.3433 | 20.6949 | 30657.4456 | FEVRIER | 1385.1019 | 877.0048 | 203.7348 | 49.4679 | 31.3216 | 7.2762 | 2.4494 | 0.36029 | 22485.42
MARS | 384289 | 1101 | 367210 | 18180 | 385390 | 0 | 2324.0905 | 74.9707 | 6.0305 | MARS | 115083.571 | 58660.499 | 9919.925 | 3712.3733 | 1892.2742 | 319.9976 | 298.6159 | 25.74 | 28556.7174 | MARS | 1569.3392 | 784.4769 | 206.756 | 50.6238 | 25.3057 | 6.6695 | 4.0721 | 0.53649 | 23010.8389
AVRIL | 314955 | 1025 | 301484 | 14496 | 315980 | 0 | 1787.846 | 59.5949 | 5.6581 | AVRIL | 111659.638 | 49097.617 | 8071.773 | 3721.9879 | 1636.5872 | 269.0591 | 353.3757 | 25.5452 | 28630.6764 | AVRIL | 1483.5909 | 615.1302 | 188.7947 | 49.453 | 20.5043 | 6.2932 | 4.6952 | 0.59749 | 22478.6492
MAI | 347189 | 12892 | 321894 | 38187 | 360081 | 17130 | 3000.8945 | 96.803 | 8.3339 | MAI | 127056.289 | 52184.148 | 10329.195 | 4098.59 | 1683.3596 | 333.1998 | 352.8547 | 28.6858 | 31527.6151 | MAI | 1506.5061 | 617.9334 | 197.1444 | 48.597 | 19.9333 | 6.3595 | 4.1838 | 0.5475 | 22089.532
JUIN |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | JUIN | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | JUIN | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
JUILLET |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | JUILLET | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | JUILLET | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
AOÛT |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | AOÛT | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | AOÛT | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
SEPTEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | SEPTEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | SEPTEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
OCTOBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | OCTOBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | OCTOBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
NOVEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | NOVEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | NOVEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
DÉCEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | DÉCEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | DÉCEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Total | 2149307 | 60026 | 2025919 | 183414 | 2209333 | 66090 | 13485.327 |  |  | Total | 584081.668 | 301382.232 | 52658.889 | [6 empty] | Total | 7412.9653 | 3859.6383 | 986.2581
Moy. mensuelle | 429861.4 | 12005.2 | 405183.8 | 36682.8 | 441866.6 | 13218 | 2697.0654 | 89.5673 | 6.2253 | Moy. mensuelle | 116816.3336 | 60276.4464 | 10531.7778 | 3869.4197 | 2001.4624 | 349.5599 | 281.1962 | 24.4722 | 29764.7672 | Moy. mensuelle | 1482.5931 | 771.9277 | 197.2516 | 49.1021 | 25.6394 | 6.5444 | 3.5844 | 0.47354 | 22319.1265

## Rapport
RAPPORT ANNUEL
2014 | Volume total Entrée m3 | Dévers. Lac mn | MES | DCO |  |  |  | Phosphore total
|  |  | Tonnes rejetées au lac | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment % | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment %
JANVIER | 582405 | 389 | 3.2178 | 118.6891 | 12.6355 | 106.0536 | 89.3541 | 1.4684 | 0.18983 | 1.2786 | 87.0727
FEVRIER | 565477 | 427 | 3.1547 | 111.5931 | 11.7025 | 99.8906 | 89.5132 | 1.3851 | 0.20373 | 1.1814 | 85.291
MARS | 385390 | 0 | 2.3241 | 115.0836 | 9.9199 | 105.1636 | 91.3802 | 1.5693 | 0.20676 | 1.3626 | 86.8253
AVRIL | 315980 | 0 | 1.7878 | 111.6596 | 8.0718 | 103.5879 | 92.7711 | 1.4836 | 0.18879 | 1.2948 | 87.2745
MAI | 360081 | 285.5 | 3.0009 | 127.0563 | 10.3292 | 116.7271 | 91.8704 | 1.5065 | 0.19714 | 1.3094 | 86.9138
JUIN | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
JUILLET | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
AOÛT | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
SEPTEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
OCTOBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
NOVEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
DÉCEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Total | 2209333 | 1101.5 | 13.4853 | 584.0817 | 52.6589 | 531.4228 |  | 7.413 | 0.98626 | 6.4267
Moy. mensu. | 441866.6 | 220.3 | 2.6971 | 116.8163 | 10.5318 | 106.2846 | 90.9778 | 1.4826 | 0.19725 | 1.2853 | 86.6754
|  |  | MES LAC | DCO Entrée | DCO Sortie |  |  | P Entrée | P Sortie
Moy. mensuelle mg / l |  |  | 6.2253 | 281.1962 | 24.4722 |  |  | 3.5844 | 0.47354

## Analyses Mai
MAI 2014 |  | Volume m3 / jour |  |  |  | Déverse. au lac en secondes | M.E.S. mg / l |  | Phosphore total mg P / l |  |  | Ortho-Phosphates mg P / l |  | DCO mg O2 / l |  |  | DOC mg C / l |  | DCO / DBO5 | N-NH4 mg N / l |  | DBO5 mg O 2 / l |  |  | p H |  | Conductivité µS / cm (25 °c) |  | MAI 2014
Date | Jour | Entrée STEP | Canal orage | Entrée totale | Actiflo |  | Biostyr | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Remarques | Date | Jour
1 | J | 16706 | 52 | 16758 | 25 |  |  | 7 | 2.72 | 1.68 | 0.51 |  |  | 232 | 131 | 26 | [12 empty] | FeCl3 des. 360 l/j | 1 | J
2 | V | 14476 | 159 | 14635 | 3793 |  |  | 7 | 3 | 1.7 | 0.45 |  |  | 220 | 130 | 25 | [12 empty] | FeCl3 des. 360 l/j AF 153 | 2 | V
3 | S | 9718 |  | 9718 |  |  |  | 6 | 4.4 | 1.7 | 0.5 |  |  | 330 | 140 | 25 | [12 empty] | FeCl3 des. 360 l/j | 3 | S
4 | D | 9360 |  | 9360 |  |  |  | 5 | 4.65 | 1.74 | 0.52 |  |  | 375 | 149 | 24 | [8 empty] | 7.83 | 7.64 | 1097 | 1040 |  | 4 | D
5 | L | 9573 |  | 9573 |  |  |  | 5 | 5 | 1.8 | 0.6 |  |  | 450 | 160 | 28 | [13 empty] | 5 | L
6 | M | 9746 |  | 9746 |  |  |  | 7 | 5.49 | 1.94 | 0.67 | 2.41 | 0.45 | 497 | 164 | 30 | 25.8 | 7.82 | 2.0708 | 24.3 | 11.3 | 240 | 80 | 5 | 7.74 | 7.7 | 1299 | 1182 | Nettoyage AF | 6 | M
7 | M | 12685 | 93 | 12778 | 2573 |  |  | 8 | 4.3 | 1.7 | 0.45 |  |  | 350 | 150 | 28 | [12 empty] | FeCl3 des. 360 l/j AF 106 | 7 | M
8 | J | 9103 |  | 9103 |  |  |  | 8 | 4.5 | 1.89 | 0.56 |  |  | 355 | 161 | 31 | [12 empty] | FeCl3 des. 360 l/j | 8 | J
9 | V | 8796 |  | 8796 |  |  |  | 7 | 4.8 | 1.9 | 0.55 |  |  | 370 | 170 | 30 | [13 empty] | 9 | V
10 | S | 10427 |  | 10427 |  |  |  | 8 | 4.2 | 1.8 | 0.5 |  |  | 350 | 160 | 30 | [13 empty] | 10 | S
11 | D | 17829 | 802 | 18631 | 7862 |  |  | 13 | 3.44 | 1.83 | 0.46 |  |  | 291 | 143 | 30 | [8 empty] | 7.62 | 7.37 | 602 | 631 | FeCl3 des. 360 l/j AF 316 | 11 | D
12 | L | 9799 |  | 9799 |  |  |  | 7 | 4.2 | 1.9 | 0.6 |  |  | 320 | 160 | 32 | [13 empty] | 12 | L
13 | M | 11783 |  | 11783 |  |  |  | 7.5 | 3.93 | 2.22 | 0.73 | 1.73 | 0.58 | 344 | 180 | 33 | 22.1 | 8.09 | 2.0235 | 18.3 | 3.97 | 170 | 84 | 7 | 7.68 | 7.53 | 978 | 885 |  | 13 | M
14 | M | 10142 |  | 10142 |  |  |  | 7.5 | 4.2 | 1.9 | 0.7 |  |  | 400 | 190 | 32 | [13 empty] | 14 | M
15 | J | 9012 |  | 9012 |  |  |  | 6 | 6.8 | 1.82 | 0.52 |  |  | 520 | 165 | 32 | [12 empty] | EB très chargé | 15 | J
16 | V | 8891 |  | 8891 | 536 |  |  | 7 | 6.4 | 1.9 | 0.6 |  |  | 500 | 170 | 32 | [12 empty] | FeCl3 des. 360 l/j AF 32 | 16 | V
17 | S | 8763 |  | 8763 | 213 |  |  | 7 | 6.2 | 2 | 0.7 |  |  | 490 | 180 | 33 | [12 empty] | FeCl3 des. 360 l/j AF 9 | 17 | S
18 | D | 8693 |  | 8693 |  |  |  | 7 | 6.11 | 2.09 | 0.9 |  |  | 479 | 176 | 35 | [8 empty] | 7.78 | 7.62 | 1199 | 1088 | FeCl3 des. 360 l/j | 18 | D
19 | L | 8921 |  | 8921 |  |  |  | 7.5 | 5.8 | 2 | 0.9 |  |  | 450 | 170 | 32 | [12 empty] | FeCl3 des. 384 l/j | 19 | L
20 | M | 8662 |  | 8662 |  |  |  | 7.5 | 5.5 | 2.02 | 0.85 | 2.51 | 0.64 | 427 | 169 | 30 | 27.3 | 8.34 | 1.7792 | 25.7 | 7.16 | 240 | 82 | 7 | 7.85 | 7.69 | 1331 | 1156 |  | 20 | M
21 | M | 8385 |  | 8385 |  |  |  | 8 | 5.6 | 2 | 0.85 |  |  | 450 | 180 | 32 | [12 empty] | EB chargé | 21 | M
22 | J | 20809 | 7152 | 27961 | 8595 | 13590 |  | 17 | 3.2 | 1.56 | 0.52 |  |  | 272 | 116 | 26 | [12 empty] | FeCl3 des. 408 l/j AF 498 | 22 | J
23 | V | 20252 | 3009 | 23261 | 9503 | 1260 |  | 10 | 2.5 | 1.3 | 0.4 |  |  | 300 | 110 | 25 | [12 empty] | FeCl3 des. 384 l/j AF 436 | 23 | V
24 | S | 10154 |  | 10154 |  |  |  | 7 | 3.8 | 1.7 | 0.4 |  |  | 350 | 120 | 25 | [12 empty] | FeCl3 des. 384 l/j | 24 | S
25 | D | 14605 | 1625 | 16230 | 4231 | 2280 |  | 10.5 | 3.16 | 1.67 | 0.41 |  |  | 286 | 128 | 27 | [8 empty] | 7.76 | 7.57 | 767 | 774 | FeCl3 des. 384 l/j AF 203 | 25 | D
26 | L | 11572 |  | 11572 |  |  |  | 5.5 | 3.5 | 1.75 | 0.45 |  |  | 300 | 135 | 28 | [12 empty] | FeCl3 des. 384 l/j | 26 | L
27 | M | 11402 |  | 11402 |  |  |  | 6.5 | 3.81 | 1.76 | 0.5 | 1.83 | 0.28 | 300 | 139 | 31 | 22.5 | 7.92 | 1.875 | 19.9 | 4.17 | 160 | 66 | 5 | 7.76 | 7.67 | 1145 | 969 |  | 27 | M
28 | M | 9240 |  | 9240 |  |  |  | 6 | 4 | 1.8 | 0.45 |  |  | 350 | 150 | 30 | [13 empty] | 28 | M
29 | J | 10039 |  | 10039 |  |  |  | 6.5 | 3.5 | 1.6 | 0.4 |  |  | 350 | 150 | 25 | [13 empty] | 29 | J
30 | V | 9268 |  | 9268 | 228 |  |  | 7 | 4.5 | 1.7 | 0.5 |  |  | 400 | 170 | 28 | [12 empty] | FeCl3 des. 384 l/j AF 14 | 30 | V
31 | S | 8378 |  | 8378 | 628 |  |  | 6.5 | 5.5 | 1.8 | 0.5 |  |  | 430 | 190 | 30 | [12 empty] | FeCl3 des. 384 l/j AF 29 | 31 | S
Total |  | 347189 | 12892 | 360081 | 38187 | 17130 | [22 empty] | Valeur manquantes estimées
Moyenne |  | 11199.6452 |  | 11615.5161 |  |  |  | 7.5968 | 4.4745 | 1.8119 | 0.56935 | 2.12 | 0.4875 | 372.1935 | 155.0323 | 29.1935 | 24.425 | 8.0425 | 1.9371 | 22.05 | 6.65 | 202.5 | 78 | 6 | 7.7525 | 7.5987 | 1052.25 | 965.625
Charge tot. kg | [7 empty] | 3000.8945 | 1506.5061 | 617.9334 | 197.1444 |  |  | 127056.289 | 52184.148 | 10329.195
Moyenne kg / j | [7 empty] | 96.803 | 48.597 | 19.9333 | 6.3595 |  |  | 4098.59 | 1683.3596 | 333.1998
Moyenne EH / j | [8 empty] | 22089.532 |  |  |  |  | 31527.6151