## Récap.
RECAPITULATION page 1 | [9 empty] | RECAPITULATION page 2 | [9 empty] | RECAPITULATION page 3
2013 | VOLUME |  |  |  |  | Sec. | MES |  |  | 2013 | DCO | [8 empty] | 2013 | Phosphore total
| Canal principal | Canal orage | Biostyr lac | Actiflo | Total Entrée | Dévers. lac | Charge kg | Moyenne kg / j | Moyenne mg / l |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH
JANVIER | 491080 | 843 | 475590 | 16333 | 491923 | 0 | 2651.258 | 85.5245 | 5.3896 | JANVIER | 111983.893 | 71189.671 | 10869.619 | 3612.3836 | 2296.441 | 350.6329 | 227.6452 | 22.0962 | 27787.5665 | JANVIER | 1483.4231 | 1013.3649 | 274.5384 | 47.8524 | 32.6892 | 8.8561 | 3.0156 | 0.55809 | 21751.0718
FEVRIER | 482316 | 20735 | 461182 | 41869 | 503051 | 30870 | 3233.144 | 115.4694 | 6.4271 | FEVRIER | 100909.856 | 68225.296 | 10971.991 | 3603.9234 | 2436.6177 | 391.8568 | 200.5957 | 21.8109 | 27722.4879 | FEVRIER | 1259.6819 | 891.8151 | 226.1103 | 44.9886 | 31.8505 | 8.0754 | 2.5041 | 0.44948 | 20449.381
MARS | 406180 | 1896 | 385711 | 22365 | 408076 | 0 | 3100.316 | 100.0102 | 7.5974 | MARS | 129509.388 | 73003.87 | 11034.845 | 4177.7222 | 2354.9635 | 355.9627 | 317.3659 | 27.0412 | 32136.3246 | MARS | 1708.7284 | 944.161 | 240.7877 | 55.1203 | 30.4568 | 7.7673 | 4.1873 | 0.59006 | 25054.6691
AVRIL | 468333 | 8257 | 370789 | 105801 | 476590 | 24900 | 4352.0855 | 145.0695 | 9.1317 | AVRIL | 120777.4 | 68588.877 | 13980.16 | 4025.9133 | 2286.2959 | 466.0053 | 253.4199 | 29.3337 | 30968.5641 | AVRIL | 1615.9041 | 821.7884 | 171.0481 | 53.8635 | 27.3929 | 5.7016 | 3.3906 | 0.3589 | 24483.3947
MAI | 440546 | 6454 | 379280 | 67720 | 447000 | 2940 | 3117.381 | 100.5607 | 6.974 | MAI | 122908.816 | 71304.035 | 12229.414 | 3964.8005 | 2300.1302 | 394.4972 | 274.9638 | 27.3589 | 30498.4655 | MAI | 1746.7235 | 824.7378 | 156.6782 | 56.3459 | 26.6044 | 5.0541 | 3.9077 | 0.35051 | 25611.7809
JUIN | 368743 | 8820 | 342967 | 34596 | 377563 | 12000 | 3081.446 | 102.7149 | 8.1614 | JUIN | 107248.453 | 57704.368 | 10975.522 | 3574.9484 | 1923.4789 | 365.8507 | 284.0545 | 29.0694 | 27499.6033 | JUIN | 1525.3251 | 732.9801 | 150.6897 | 50.8442 | 24.4327 | 5.023 | 4.0399 | 0.39911 | 23110.9868
JUILLET |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | JUILLET | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | JUILLET | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
AOÛT |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | AOÛT | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | AOÛT | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
SEPTEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | SEPTEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | SEPTEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
OCTOBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | OCTOBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | OCTOBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
NOVEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | NOVEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | NOVEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
DÉCEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | DÉCEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | DÉCEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Total | 2657198 | 47005 | 2415519 | 288684 | 2704203 | 70710 | 19535.6305 |  |  | Total | 693337.806 | 410016.117 | 70061.551 | [6 empty] | Total | 9339.786 | 5228.8473 | 1219.8524
Moy. mensuelle | 442866.3333 | 7834.1667 | 402586.5 | 48114 | 450700.5 | 11785 | 3255.9384 | 108.2249 | 7.2802 | Moy. mensuelle | 115556.301 | 68336.0195 | 11676.9252 | 3826.6153 | 2266.3212 | 387.4676 | 259.6741 | 26.1184 | 29435.502 | Moy. mensuelle | 1556.631 | 871.4745 | 203.3087 | 51.5025 | 28.9044 | 6.7463 | 3.5075 | 0.45102 | 23410.2141

## Rapport
RAPPORT ANNUEL
2013 | Volume total Entrée m3 | Dévers. Lac mn | MES | DCO |  |  |  | Phosphore total
|  |  | Tonnes rejetées au lac | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment % | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment %
JANVIER | 491923 | 0 | 2.6513 | 111.9839 | 10.8696 | 101.1143 | 90.2936 | 1.4834 | 0.27454 | 1.2089 | 81.4929
FEVRIER | 503051 | 514.5 | 3.2331 | 100.9099 | 10.972 | 89.9379 | 89.1269 | 1.2597 | 0.22611 | 1.0336 | 82.0502
MARS | 408076 | 0 | 3.1003 | 129.5094 | 11.0348 | 118.4745 | 91.4795 | 1.7087 | 0.24079 | 1.4679 | 85.9084
AVRIL | 476590 | 415 | 4.3521 | 120.7774 | 13.9802 | 106.7972 | 88.4249 | 1.6159 | 0.17105 | 1.4449 | 89.4147
MAI | 447000 | 49 | 3.1174 | 122.9088 | 12.2294 | 110.6794 | 90.05 | 1.7467 | 0.15668 | 1.59 | 91.0302
JUIN | 377563 | 200 | 3.0814 | 107.2485 | 10.9755 | 96.2729 | 89.7663 | 1.5253 | 0.15069 | 1.3746 | 90.1208
JUILLET | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
AOÛT | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
SEPTEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
OCTOBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
NOVEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
DÉCEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Total | 2704203 | 1178.5 | 19.5356 | 693.3378 | 70.0616 | 623.2763 |  | 9.3398 | 1.2199 | 8.1199
Moy. mensu. | 450700.5 | 196.4167 | 3.2559 | 115.5563 | 11.6769 | 103.8794 | 89.8569 | 1.5566 | 0.20331 | 1.3533 | 86.6695
|  |  | MES LAC | DCO Entrée | DCO Sortie |  |  | P Entrée | P Sortie
Moy. mensuelle mg / l |  |  | 7.2802 | 259.6741 | 26.1184 |  |  | 3.5075 | 0.45102

## Analyses Juin
JUIN 2013 |  | Volume m3 / jour |  |  |  | Déverse. au lac en secondes | M.E.S. mg / l |  | Phosphore total mg P / l |  |  | Ortho-Phosphates mg P / l |  | DCO mg O2 / l |  |  | DOC mg C / l |  | DCO / DBO5 | N-NH4 mg N / l |  | DBO5 mg O 2 / l |  |  | p H |  | Conductivité µS / cm (25 °c) |  | JUIN 2013
Date |  | Entrée STEP | Canal orage | Entrée totale | Actiflo |  | Biostyr | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Remarques | Date | Jour
1 | S | 15959 |  | 15959 |  |  | 5.5 | 4 | 3 | 1.7 | 0.35 |  |  | 230 | 130 | 25 | [12 empty] | FeCl3 des. 334 l/j | 1 | S
2 | D | 13539 |  | 13539 |  |  | 6 | 6.5 | 3.43 | 1.9 | 0.36 |  |  | 241 | 139 | 27 | [13 empty] | 2 | D
3 | L | 13851 |  | 13851 |  |  | 7 | 7.5 | 3.75 | 1.9 | 0.38 |  |  | 250 | 145 | 28 | [13 empty] | 3 | L
4 | M | 12508 |  | 12508 |  |  | 9.5 | 8 | 3.99 | 1.88 | 0.42 | 1.72 | 0.17 | 261 | 151 | 29 | 21.98 | 7.53 | 1.74 | 16.1 | 11 | 150 | 74 | 7 | 7.77 | 7.68 | 1176 | 1120 |  | 4 | M
5 | M | 11849 |  | 11849 | 1697 |  | 9 | 8.5 | 4.2 | 1.9 | 0.4 |  |  | 280 | 145 | 28 | [12 empty] | FeCl3 des. 334 l/j + 88 AF | 5 | M
6 | J | 11845 |  | 11845 |  |  | 11 | 11 | 4.42 | 1.96 | 0.44 |  |  | 293 | 141 | 31 | [8 empty] | 7.75 | 7.68 | 1225 | 1150 | FeCl3 des. 334 l/j | 6 | J
7 | V | 10894 |  | 10894 |  |  | 5.5 | 6 | 4.8 | 2.1 | 0.45 |  |  | 300 | 160 | 30 | [13 empty] | 7 | V
8 | S | 11706 |  | 11706 |  |  | 6 | 6 | 4.8 | 2.1 | 0.45 |  |  | 300 | 170 | 30 | [13 empty] | 8 | S
9 | D | 21035 | 2441 | 23476 | 7293 | 3750 | 8 | 9 | 2.56 | 1.59 | 0.33 |  |  | 196 | 121 | 23 | [8 empty] | 7.7 | 7.46 | 552 | 643 | FeCl3 des. 334 l/j + 361 AF | 9 | D
10 | L | 16618 | 6 | 16624 | 6795 |  | 5.5 | 5 | 3 | 1.8 | 0.35 |  |  | 220 | 150 | 25 | [12 empty] | FeCl3 des. 334 l/j + 279 AF | 10 | L
11 | M | 11541 |  | 11541 |  |  | 9.5 | 7.5 | 3.89 | 2.2 | 0.36 | 1.79 | 0.15 | 253 | 179 | 27 | 26.5 | 7.02 | 1.7448 | 17 | 5.68 | 145 | 88 | 6 | 7.85 | 7.72 | 1141 | 997 | FeCl3 des. 334 l/j | 11 | M
12 | M | 11026 |  | 11026 |  |  | 8 | 8.5 | 4.2 | 2.3 | 0.4 |  |  | 300 | 185 | 30 | [13 empty] | 12 | M
13 | J | 12664 |  | 12664 |  |  | 9.5 | 8.5 | 3.98 | 2.28 | 0.42 |  |  | 351 | 186 | 33 | [13 empty] | 13 | J
14 | V | 10401 |  | 10401 |  |  | 5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 0.45 |  |  | 360 | 190 | 30 | [13 empty] | 14 | V
15 | S | 9840 |  | 9840 | 1342 |  | 6.5 | 7 | 5 | 2.6 | 0.4 |  |  | 380 | 190 | 25 | [12 empty] | FeCl3 des. 334 l/j + 67 AF | 15 | S
16 | D | 9791 |  | 9791 |  |  | 8 | 7 | 5.2 | 2.65 | 0.39 |  |  | 384 | 192 | 25 | [8 empty] | 7.77 | 7.68 | 1105 | 1019 | FeCl3 des. 334 l/j | 16 | D
17 | L | 9978 |  | 9978 |  |  | 8 | 9.5 | 5.1 | 2.2 | 0.4 |  |  | 350 | 160 | 25 | [13 empty] | 17 | L
18 | M | 9715 |  | 9715 |  |  | 5.5 | 4.5 | 5.09 | 2.09 | 0.44 | 2.11 | 0.25 | 340 | 157 | 26 | 29.5 | 7.33 | 1.619 | 21.4 | 3.37 | 210 | 76 | 6 | 7.72 | 7.73 | 1185 | 1055 |  | 18 | M
19 | M | 9451 |  | 9451 |  |  | 7.5 | 8.5 | 5.2 | 2.2 | 0.45 |  |  | 350 | 180 | 30 | [13 empty] | 19 | M
20 | J | 20465 | 6328 | 26793 | 7638 | 8250 | 13 | 16.5 | 2.76 | 1.72 | 0.4 |  |  | 213 | 164 | 40 | [12 empty] | Orage, grêle FeCl3 334 + 506 | 20 | J
21 | V | 14178 |  | 14178 | 4 |  |  | 6 | 3.5 | 1.8 | 0.35 |  |  | 250 | 150 | 30 | [12 empty] | FeCl3 des. 334 l/j | 21 | V
22 | S | 11346 |  | 11346 |  |  |  | 5 | 4 | 2 | 0.35 |  |  | 320 | 150 | 30 | [13 empty] | 22 | S
23 | D | 10515 |  | 10515 |  |  | 5 | 4 | 4.36 | 2.1 | 0.36 |  |  | 350 | 149 | 24 | [8 empty] | 7.92 | 7.86 | 1183 | 1107 |  | 23 | D
24 | L | 10563 |  | 10563 |  |  | 7.5 | 6.5 | 4.4 | 2 | 0.4 |  |  | 320 | 155 | 28 | [13 empty] | 24 | L
25 | M | 10049 |  | 10049 | 166 |  | 10.5 | 8.5 | 4.63 | 1.98 | 0.45 | 2.05 | 0.18 | 298 | 161 | 30 | 24.6 | 7.15 | 1.1462 | 19.6 | 7.47 | 260 | 78 | 6 | 7.87 | 7.75 | 1214 | 1182 | FeCl3 des. 334 l/j + 11 AF | 25 | M
26 | M | 10035 |  | 10035 |  |  | 8 | 9.5 | 4.8 | 1.9 | 0.45 |  |  | 300 | 158 | 32 | [13 empty] | 26 | M
27 | J | 9744 |  | 9744 |  |  | 9.5 | 10 | 4.95 | 1.89 | 0.44 |  |  | 326 | 152 | 33 | [13 empty] | 27 | J
28 | V | 9448 |  | 9448 |  |  |  | 10 | 5.1 | 2 | 0.45 |  |  | 350 | 160 | 35 | [13 empty] | 28 | V
29 | S | 18802 | 45 | 18847 | 9660 |  |  | 11 | 4 | 1.8 | 0.4 |  |  | 230 | 140 | 30 | [12 empty] | FeCl3 des. 334 l/j + 352 AF | 29 | S
30 | D | 9387 |  | 9387 | 1 |  | 12 | 10 | 4.56 | 1.79 | 0.47 |  |  | 317 | 156 | 27 | [12 empty] | FeCl3 des. 334 l/j | 30 | D
Total |  | 368743 | 8820 | 377563 | 34596 | 12000 | [22 empty] | Valeur manquantes estimées
Moyenne |  | 12291.4333 |  | 12585.4333 |  |  | 7.9231 | 7.8167 | 4.239 | 2.0277 | 0.40533 | 1.9175 | 0.1875 | 297.1 | 158.8667 | 28.8667 | 25.645 | 7.2575 | 1.5625 | 18.525 | 6.88 | 191.25 | 79 | 6.25 | 7.7938 | 7.695 | 1097.625 | 1034.125
Charge tot. kg | [7 empty] | 3081.446 | 1525.3251 | 732.9801 | 150.6897 |  |  | 107248.453 | 57704.368 | 10975.522
Moyenne kg / j | [7 empty] | 102.7149 | 50.8442 | 24.4327 | 5.023 |  |  | 3574.9484 | 1923.4789 | 365.8507
Moyenne EH / j | [8 empty] | 23110.9868 |  |  |  |  | 27499.6033