## Récap.
RECAPITULATION page 1 | [9 empty] | RECAPITULATION page 2 | [9 empty] | RECAPITULATION page 3
2015 | VOLUME |  |  |  |  | Sec. | MES |  |  | 2015 | DCO | [8 empty] | 2015 | Phosphore total
| Canal principal | Canal orage | Biostyr lac | Actiflo | Total Entrée | Dévers. lac | Charge kg | Moyenne kg / j | Moyenne mg / l |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH
JANVIER | 420155 | 12434 | 393948 | 38641 | 432589 | 6390 | 3861.966 | 124.5795 | 8.9276 | JANVIER | 136774.073 | 66584.615 | 12177.445 | 4412.0669 | 2147.8908 | 392.8208 | 316.1756 | 28.1501 | 33938.9759 | JANVIER | 1616.5878 | 765.8461 | 137.3735 | 52.148 | 24.7047 | 4.4314 | 3.737 | 0.31756 | 23703.6336
FEVRIER | 344689 | 1913 | 328949 | 17653 | 346602 | 660 | 2306.818 | 82.3864 | 6.6555 | FEVRIER | 118913.474 | 56994.815 | 9983.733 | 4246.9098 | 2035.5291 | 356.5619 | 343.0836 | 28.8046 | 32668.5368 | FEVRIER | 1403.0885 | 682.7358 | 107.1039 | 50.1103 | 24.3834 | 3.8251 | 4.0481 | 0.30901 | 22777.4112
MARS | 395347 | 14984 | 371019 | 39312 | 410331 | 41932 | 3085.623 | 99.5362 | 7.5198 | MARS | 132731.444 | 62296.445 | 11667.907 | 4281.6595 | 2009.5627 | 376.3841 | 323.4741 | 28.4354 | 32935.8422 | MARS | 1636.4351 | 805.6313 | 174.1528 | 52.7882 | 25.9881 | 5.6178 | 3.9881 | 0.42442 | 23994.6488
AVRIL | 355977 | 6307 | 343923 | 18361 | 362284 | 1397 | 2444.213 | 81.4738 | 6.7467 | AVRIL | 131248.25 | 59117.477 | 10174.863 | 4374.9417 | 1970.5826 | 339.1621 | 362.28 | 28.0853 | 33653.3974 | AVRIL | 1633.4214 | 687.9558 | 156.4737 | 54.4474 | 22.9319 | 5.2158 | 4.5087 | 0.43191 | 24748.8088
MAI | 531643 | 43005 | 525536 | 49112 | 574648 | 93406 | 2094.296 | 67.5579 | 3.6445 | MAI | 132035.463 | 62597.839 | 11545.993 | 4259.2085 | 2019.2851 | 372.4514 | 229.7675 | 20.0923 | 32763.1422 | MAI | 1675.3743 | 919.589 | 195.4038 | 54.0443 | 29.6642 | 6.3033 | 2.9155 | 0.34004 | 24565.605
JUIN | 291859 | 9295 | 278734 | 22420 | 301154 | 12175 | 1972.9795 | 65.766 | 6.5514 | JUIN | 120340.068 | 48414.111 | 7990.615 | 4011.3356 | 1613.8037 | 266.3538 | 399.5964 | 26.5333 | 30856.4277 | JUIN | 1527.423 | 653.301 | 181.0201 | 50.9141 | 21.7767 | 6.034 | 5.0719 | 0.60109 | 23142.7729
JUILLET | [9 empty] | JUILLET | [9 empty] | JUILLET
AOÛT | [9 empty] | AOÛT | [9 empty] | AOÛT
SEPTEMBRE | [9 empty] | SEPTEMBRE | [9 empty] | SEPTEMBRE
OCTOBRE | [9 empty] | OCTOBRE | [9 empty] | OCTOBRE
NOVEMBRE | [9 empty] | NOVEMBRE | [9 empty] | NOVEMBRE
DECEMBRE | [9 empty] | DECEMBRE | [9 empty] | DECEMBRE
Total | 2339670 | 87938 | 2242109 | 185499 | 2427608 | 155960 | 15765.8955 |  |  | Total | 772042.772 | 356005.302 | 63540.556 | [6 empty] | Total | 9492.33 | 4515.0591 | 951.5279
Moy. mensuelle | 389945 | 14656.3333 | 373684.8333 | 30916.5 | 404601.3333 | 25993.3333 | 2627.6492 | 86.8833 | 6.6742 | Moy. mensuelle | 128673.7953 | 59334.217 | 10590.0927 | 4264.3536 | 1966.109 | 350.6224 | 329.0629 | 26.6835 | 32802.7204 | Moy. mensuelle | 1582.055 | 752.5098 | 158.588 | 52.4087 | 24.9082 | 5.2379 | 4.0449 | 0.40401 | 23822.1467

## Rapport
RAPPORT ANNUEL
2015 | Volume total Entrée m3 | Dévers. Lac mn | MES | DCO |  |  |  | Phosphore total
|  |  | Tonnes rejetées au lac | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment % | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment %
JANVIER | 432589 | 106.5 | 3.862 | 136.7741 | 12.1774 | 124.5966 | 91.0967 | 1.6166 | 0.13737 | 1.4792 | 91.5023
FEVRIER | 346602 | 11 | 2.3068 | 118.9135 | 9.9837 | 108.9297 | 91.6042 | 1.4031 | 0.1071 | 1.296 | 92.3666
MARS | 410331 | 698.8667 | 3.0856 | 132.7314 | 11.6679 | 121.0635 | 91.2094 | 1.6364 | 0.17415 | 1.4623 | 89.3578
AVRIL | 362284 | 23.2833 | 2.4442 | 131.2483 | 10.1749 | 121.0734 | 92.2476 | 1.6334 | 0.15647 | 1.4769 | 90.4205
MAI | 574648 | 1556.7667 | 2.0943 | 132.0355 | 11.546 | 120.4895 | 91.2554 | 1.6754 | 0.1954 | 1.48 | 88.3367
JUIN | 301154 | 202.9167 | 1.973 | 120.3401 | 7.9906 | 112.3495 | 93.36 | 1.5274 | 0.18102 | 1.3464 | 88.1487
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
Total | 2427608 | 2599.3333 | 15.7659 | 772.0428 | 63.5406 | 708.5022 |  | 9.4923 | 0.95153 | 8.5408
Moy. mensu. | 404601.3333 | 433.2222 | 2.6276 | 128.6738 | 10.5901 | 118.0837 | 91.7955 | 1.5821 | 0.15859 | 1.4235 | 90.0221
|  |  | MES LAC | DCO Entrée | DCO Sortie |  |  | P Entrée | P Sortie
Moy. mensuelle mg / l |  |  | 6.6742 | 329.0629 | 26.6835 |  |  | 4.0449 | 0.40401

## Analyses Juin
2015 |  | Volume m3 / jour |  |  |  | Déverse. au lac en secondes | M.E.S. mg / l |  | Phosphore total mg P / l |  |  | Ortho-Phosphates mg P / l |  | DCO mg O2 / l |  |  | DOC mg C / l |  | DCO / DBO5 | N-NH4 mg N / l |  | DBO5 mg O 2 / l |  |  | p H |  | Conductivité µS / cm (25 °c) |  | 2015
Date | Jour | Entrée STEP | Canal orage | Entrée totale | Actiflo |  | Biostyr | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Remarques | Date | Jour
1 | L | 10032 |  | 10032 |  |  |  | 9 | 4.5 | 2.5 | 0.6 |  |  | 400 | 180 | 28 | [12 empty] | FeCl3 336 | 1 | L
2 | M | 8585 |  | 8585 | 874 |  |  | 6.5 | 5.15 | 2.88 | 0.67 | 2.31 | 0.45 | 415 | 188 | 31 | 29 | 8.78 | 1.8043 | 27.8 | 1.54 | 230 | 60 | 7 | 7.77 | 7.86 | 1077 | 1102 | FeCl3 336 + 43 l AF | 2 | M
3 | M | 8732 |  | 8732 |  |  |  | 9.5 | 5.5 | 2.8 | 0.65 |  |  | 450 | 185 | 30 | [13 empty] | 3 | M
4 | J | 8873 |  | 8873 |  |  |  | 6 | 5.87 | 2.75 | 0.63 |  |  | 461 | 183 | 28 | [13 empty] | 4 | J
5 | V | 12670 | 464 | 13134 | 2482 |  |  | 8 | 4 | 1.8 | 0.45 |  |  | 350 | 130 | 25 | [12 empty] | FeCl3 336 + 117 l AF | 5 | V
6 | S | 11277 | 705 | 11982 | 2522 | 1698 |  | 8 | 4.5 | 2 | 0.5 |  |  | 350 | 150 | 27 | [12 empty] | FeCl3 336 + 118 l AF | 6 | S
7 | D | 8540 |  | 8540 |  |  |  | 7 | 4.91 | 2.13 | 0.66 |  |  | 402 | 167 | 29 | [8 empty] | 7.81 | 7.77 | 1369 | 1040 | FeCl3 336 | 7 | D
8 | L | 8219 |  | 8219 | 329 |  |  | 5 | 5.5 | 2.17 | 0.65 |  |  | 450 | 170 | 28 | [12 empty] | FeCl3 336 + 22 l AF | 8 | L
9 | M | 8402 |  | 8402 |  |  |  | 5 | 5.91 | 2.2 | 0.65 | 2.5 | 0.47 | 465 | 175 | 26 | 30.2 | 8.01 | 1.86 | 28.1 | 2.15 | 250 | 84 | 5 | 7.78 | 7.9 | 1485 | 1303 |  | 9 | M
10 | M | 8561 |  | 8561 |  |  |  | 4 | 6.5 | 2.8 | 0.7 |  |  | 550 | 190 | 28 | [13 empty] | 10 | M
11 | J | 8200 |  | 8200 |  |  |  | 7 | 9.54 | 3.12 | 0.88 |  |  | 649 | 200 | 30 | [13 empty] | 11 | J
12 | V | 7369 |  | 7369 | 1148 |  |  | 7 | 7 | 2.5 | 0.7 |  |  | 550 | 180 | 28 | [12 empty] | FeCl3 360 + 89 l AF | 12 | V
13 | S | 11559 | 718 | 12277 | 2330 | 773 |  | 9 | 5 | 2 | 0.6 |  |  | 300 | 150 | 27 | [12 empty] | FeCl3 360 + 114 l AF | 13 | S
14 | D | 21058 | 5506 | 26564 | 7758 | 6698 |  | 10 | 2.55 | 1.52 | 0.51 |  |  | 200 | 115 | 26 | [8 empty] | 7.61 | 7.65 | 620 | 686 | FeCl3 360 + 353 l AF | 14 | D
15 | L | 18517 | 1902 | 20419 | 3955 | 3006 |  | 7 | 3.5 | 1.6 | 0.5 |  |  | 350 | 130 | 25 | [12 empty] | FeCl3 360 + 187 l AF | 15 | L
16 | M | 10145 |  | 10145 |  |  |  | 6 | 4.01 | 1.74 | 0.49 | 1.79 | 0.3 | 312 | 148 | 23 | 27.4 | 6.64 | 1.95 | 20.2 | 1.03 | 160 | 80 | 4 | 7.8 | 7.86 | 1204 | 945 | FeCl3 360 | 16 | M
17 | M | 9166 |  | 9166 |  |  |  | 3.5 | 4.6 | 1.9 | 0.5 |  |  | 350 | 150 | 24 | [13 empty] | 17 | M
18 | J | 9046 |  | 9046 |  |  |  | 4.5 | 5.25 | 1.96 | 0.53 |  |  | 370 | 156 | 25 | [13 empty] | 18 | J
19 | V | 8612 |  | 8612 |  |  |  | 5 | 5.5 | 2.1 | 0.54 |  |  | 400 | 170 | 25 | [13 empty] | 19 | V
20 | S | 8231 |  | 8231 |  |  |  | 5 | 5.8 | 2.2 | 0.55 |  |  | 450 | 180 | 26 | [13 empty] | 20 | S
21 | D | 8481 |  | 8481 | 640 |  |  | 5.5 | 5.98 | 2.36 | 0.56 |  |  | 493 | 192 | 26 | [8 empty] | 7.76 | 7.85 | 1428 | 1243 | FeCl3 360 + 37 l AF | 21 | D
22 | L | 9485 |  | 9485 |  |  |  | 5 | 5.8 | 2.5 | 0.6 |  |  | 400 | 180 | 25 | [12 empty] | FeCl3 360 | 22 | L
23 | M | 9007 |  | 9007 |  |  |  | 5.5 | 5.5 | 2.63 | 0.67 | 2.21 | 0.44 | 417 | 185 | 29 | 27.8 | 8.97 | 1.8955 | 25.9 | 4.27 | 220 | 110 | 4 | 7.77 | 7.9 | 1495 | 1278 |  | 23 | M
24 | M | 8161 |  | 8161 |  |  |  | 6 | 5.5 | 2.5 | 0.65 |  |  | 450 | 180 | 28 | [12 empty] | FeCl3 336 | 24 | M
25 | J | 8098 |  | 8098 |  |  |  | 4 | 5.52 | 2.51 | 0.65 |  |  | 490 | 179 | 26 | [8 empty] | 7.82 | 7.95 | 1577 | 1380 |  | 25 | J
26 | V | 9368 |  | 9368 |  |  |  | 4.5 | 5.3 | 2.2 | 0.6 |  |  | 450 | 160 | 25 | [13 empty] | 26 | V
27 | S | 8762 |  | 8762 | 382 |  |  | 5 | 5.3 | 2.2 | 0.65 |  |  | 430 | 170 | 24 | [12 empty] | FeCl3 336 + 27 l AF | 27 | S
28 | D | 8707 |  | 8707 |  |  |  | 5.5 | 5.22 | 2.34 | 0.72 |  |  | 394 | 166 | 25 | [8 empty] | 7.78 | 7.92 | 1322 | 1148 |  | 28 | D
29 | L | 8151 |  | 8151 |  |  |  | 6.5 | 5.7 | 2.6 | 0.75 |  |  | 430 | 200 | 26 | [12 empty] | FeCl3 360 | 29 | L
30 | M | 7845 |  | 7845 |  |  |  | 7 | 6.42 | 2.99 | 0.75 | 2.49 | 0.48 | 450 | 223 | 28 | 27.5 | 8.61 | 1.8 | 28.6 | 1.53 | 250 | 110 | 7 | 7.67 | 7.96 | 1526 | 1382 |  | 30 | M
Total |  | 291859 | 9295 | 301154 | 22420 | 12175 | [22 empty] | Valeur manquantes estimées
Moyenne |  | 9728.6333 |  | 10038.4667 |  |  |  | 6.2167 | 5.3777 | 2.3167 | 0.61867 | 2.26 | 0.428 | 420.9333 | 171.0667 | 26.7 | 28.38 | 8.202 | 1.862 | 26.12 | 2.104 | 222 | 88.8 | 5.4 | 7.757 | 7.862 | 1310.3 | 1150.7
Charge tot. kg | [7 empty] | 1972.9795 | 1527.423 | 653.301 | 181.0201 |  |  | 120340.068 | 48414.111 | 7990.615
Moyenne kg / j | [7 empty] | 65.766 | 50.9141 | 21.7767 | 6.034 |  |  | 4011.3356 | 1613.8037 | 266.3538
Moyenne EH / j | [8 empty] | 23142.7729 |  |  |  |  | 30856.4277