## Récap.
RECAPITULATION page 1 | [9 empty] | RECAPITULATION page 2 | [9 empty] | RECAPITULATION page 3
2013 | VOLUME |  |  |  |  | Sec. | MES |  |  | 2013 | DCO | [8 empty] | 2013 | Phosphore total
| Canal principal | Canal orage | Biostyr lac | Actiflo | Total Entrée | Dévers. lac | Charge kg | Moyenne kg / j | Moyenne mg / l |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH |  | E totale Charge kg | E D Charge kg | Sortie charge kg | E totale moyenne kg / j | E D moyenne kg / j | Sortie moyenne kg / j | E totale moyenne mg / l | Sortie moyenne mg / l | Moyenne EH
JANVIER | 491080 | 843 | 475590 | 16333 | 491923 | 0 | 2651.258 | 85.5245 | 5.3896 | JANVIER | 111983.893 | 71189.671 | 10869.619 | 3612.3836 | 2296.441 | 350.6329 | 227.6452 | 22.0962 | 27787.5665 | JANVIER | 1483.4231 | 1013.3649 | 274.5384 | 47.8524 | 32.6892 | 8.8561 | 3.0156 | 0.55809 | 21751.0718
FEVRIER | 482316 | 20735 | 461182 | 41869 | 503051 | 30870 | 3233.144 | 115.4694 | 6.4271 | FEVRIER | 100909.856 | 68225.296 | 10971.991 | 3603.9234 | 2436.6177 | 391.8568 | 200.5957 | 21.8109 | 27722.4879 | FEVRIER | 1259.6819 | 891.8151 | 226.1103 | 44.9886 | 31.8505 | 8.0754 | 2.5041 | 0.44948 | 20449.381
MARS | 406180 | 1896 | 385711 | 22365 | 408076 | 0 | 3100.316 | 100.0102 | 7.5974 | MARS | 129509.388 | 73003.87 | 11034.845 | 4177.7222 | 2354.9635 | 355.9627 | 317.3659 | 27.0412 | 32136.3246 | MARS | 1708.7284 | 944.161 | 240.7877 | 55.1203 | 30.4568 | 7.7673 | 4.1873 | 0.59006 | 25054.6691
AVRIL | 468333 | 8257 | 370789 | 105801 | 476590 | 24900 | 4352.0855 | 145.0695 | 9.1317 | AVRIL | 120777.4 | 68588.877 | 13980.16 | 4025.9133 | 2286.2959 | 466.0053 | 253.4199 | 29.3337 | 30968.5641 | AVRIL | 1615.9041 | 821.7884 | 171.0481 | 53.8635 | 27.3929 | 5.7016 | 3.3906 | 0.3589 | 24483.3947
MAI | 440546 | 6454 | 379280 | 67720 | 447000 | 2940 | 3117.381 | 100.5607 | 6.974 | MAI | 122908.816 | 71304.035 | 12229.414 | 3964.8005 | 2300.1302 | 394.4972 | 274.9638 | 27.3589 | 30498.4655 | MAI | 1746.7235 | 824.7378 | 156.6782 | 56.3459 | 26.6044 | 5.0541 | 3.9077 | 0.35051 | 25611.7809
JUIN | 368743 | 8820 | 342967 | 34596 | 377563 | 12000 | 3081.446 | 102.7149 | 8.1614 | JUIN | 107248.453 | 57704.368 | 10975.522 | 3574.9484 | 1923.4789 | 365.8507 | 284.0545 | 29.0694 | 27499.6033 | JUIN | 1525.3251 | 732.9801 | 150.6897 | 50.8442 | 24.4327 | 5.023 | 4.0399 | 0.39911 | 23110.9868
JUILLET | 298404 | 17815 | 254759 | 61460 | 316219 | 51090 | 2283.5895 | 73.6642 | 7.2215 | JUILLET | 104694.6 | 45561.369 | 7733.868 | 3377.2452 | 1469.7216 | 249.4796 | 331.0826 | 24.4573 | 25978.8089 | JUILLET | 1468.6768 | 537.0597 | 139.5428 | 47.3767 | 17.3245 | 4.5014 | 4.6445 | 0.44129 | 21534.8503
AOÛT | 285285 | 5774 | 234940 | 56119 | 291059 | 9180 | 2359.3105 | 76.1068 | 8.106 | AOÛT | 101932 | 46639.004 | 8159.922 | 3288.1207 | 1504.484 | 263.2233 | 350.2108 | 28.0353 | 25293.2362 | AOÛT | 1520.8285 | 497.2243 | 100.9003 | 49.059 | 16.0395 | 3.2548 | 5.2252 | 0.34667 | 22299.5389
SEPTEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | SEPTEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | SEPTEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
OCTOBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | OCTOBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | OCTOBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
NOVEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | NOVEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | NOVEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
DÉCEMBRE |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | DÉCEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | DÉCEMBRE | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Total | 3240887 | 70594 | 2905218 | 406263 | 3311481 | 130980 | 24178.5305 |  |  | Total | 899964.406 | 502216.49 | 85955.341 | [6 empty] | Total | 12329.2914 | 6263.1312 | 1460.2955
Moy. mensuelle | 405110.875 | 8824.25 | 363152.25 | 50782.875 | 413935.125 | 16372.5 | 3022.3163 | 99.89 | 7.3761 | Moy. mensuelle | 112495.5507 | 62777.0613 | 10744.4176 | 3703.1322 | 2071.5166 | 354.6886 | 279.9173 | 26.1503 | 28485.6321 | Moy. mensuelle | 1541.1614 | 782.8914 | 182.5369 | 50.6813 | 25.8488 | 6.0292 | 3.8643 | 0.43676 | 23036.9592

## Rapport
RAPPORT ANNUEL
2013 | Volume total Entrée m3 | Dévers. Lac mn | MES | DCO |  |  |  | Phosphore total
|  |  | Tonnes rejetées au lac | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment % | Entrée ( tonnes ) | Sortie lac ( tonnes ) | Tonnes éliminées | Rende-ment %
JANVIER | 491923 | 0 | 2.6513 | 111.9839 | 10.8696 | 101.1143 | 90.2936 | 1.4834 | 0.27454 | 1.2089 | 81.4929
FEVRIER | 503051 | 514.5 | 3.2331 | 100.9099 | 10.972 | 89.9379 | 89.1269 | 1.2597 | 0.22611 | 1.0336 | 82.0502
MARS | 408076 | 0 | 3.1003 | 129.5094 | 11.0348 | 118.4745 | 91.4795 | 1.7087 | 0.24079 | 1.4679 | 85.9084
AVRIL | 476590 | 415 | 4.3521 | 120.7774 | 13.9802 | 106.7972 | 88.4249 | 1.6159 | 0.17105 | 1.4449 | 89.4147
MAI | 447000 | 49 | 3.1174 | 122.9088 | 12.2294 | 110.6794 | 90.05 | 1.7467 | 0.15668 | 1.59 | 91.0302
JUIN | 377563 | 200 | 3.0814 | 107.2485 | 10.9755 | 96.2729 | 89.7663 | 1.5253 | 0.15069 | 1.3746 | 90.1208
JUILLET | 316219 | 851.5 | 2.2836 | 104.6946 | 7.7339 | 96.9607 | 92.6129 | 1.4687 | 0.13954 | 1.3291 | 90.4987
AOÛT | 291059 | 153 | 2.3593 | 101.932 | 8.1599 | 93.7721 | 91.9947 | 1.5208 | 0.1009 | 1.4199 | 93.3654
SEPTEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
OCTOBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
NOVEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
DÉCEMBRE | [5 empty] | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0!
Total | 3311481 | 2183 | 24.1785 | 899.9644 | 85.9553 | 814.0091 |  | 12.3293 | 1.4603 | 10.869
Moy. mensu. | 413935.125 | 272.875 | 3.0223 | 112.4956 | 10.7444 | 101.7511 | 90.4686 | 1.5412 | 0.18254 | 1.3586 | 87.9852
|  |  | MES LAC | DCO Entrée | DCO Sortie |  |  | P Entrée | P Sortie
Moy. mensuelle mg / l |  |  | 7.3761 | 279.9173 | 26.1503 |  |  | 3.8643 | 0.43676

## Analyses Juillet
AOÛT 2013 |  | Volume m3 / jour |  |  |  | Déverse. au lac en secondes | M.E.S. mg / l |  | Phosphore total mg P / l |  |  | Ortho-Phosphates mg P / l |  | DCO mg O2 / l |  |  | DOC mg C / l |  | DCO / DBO5 | N-NH4 mg N / l |  | DBO5 mg O 2 / l |  |  | p H |  | Conductivité µS / cm (25 °c) |  | AOÛT 2013
Date |  | Entrée STEP | Canal orage | Entrée totale | Actiflo |  | Biostyr | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Eau décantée | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Eau brute | Exutoire | Remarques | Date | Jour
1 | J | 8335 |  | 8335 |  |  | 2.5 | 3 | 4.05 | 0.97 | 0.31 |  |  | 245 | 104 | 17 | [5 empty] | 125 | 36 | 3 | 7.79 | 7.77 | 1226 | 1107 | FeCl3 des.384 l/j | 1 | J
2 | V | 8983 |  | 8983 | 2651 |  |  | 6 | 4.2 | 1.5 | 0.5 |  |  | 300 | 120 | 20 | [12 empty] | Incendie Cortail. 17 h 2000 m3 d'ex tinction préleveurs 21h - 8 h 384 + 128 Rés. analyses notés sur samedi | 2 | V
3 | S | 8132 |  | 8132 | 306 |  |  | 9.5 | 4.3 | 1.68 | 0.83 |  |  | 1252 | 340 | 360 | [12 empty] | FeCl3 des.384 l/j Val. n'entrent pas / calculs (remplacées) | 3 | S
4 | D | 10304 | 257 | 10561 | 3453 | 1740 | 11.5 | 9.5 | 5.77 | 1.5 | 0.34 |  |  | 401 | 192 | 34 | [8 empty] | 7.64 | 7.74 | 1026 | 1019 | FeCl3 des. 384 + AF 149 | 4 | D
5 | L | 8039 |  | 8039 |  |  | 7 | 7 | 5 | 1.5 | 0.35 |  |  | 450 | 200 | 35 | [12 empty] | FeCl3 des.384 l/j | 5 | L
6 | M | 12028 | 686 | 12714 | 4071 | 3150 | 15 | 10 | 4.77 | 1.65 | 0.34 | 1.38 | 0.1 | 352 | 162 | 28 | 22.8 | 7.76 | 1.9556 | 13.5 | 5.75 | 180 | 72 | 6 | 7.62 | 7.67 | 904 | 1084 | FeCl3 des. 384 + AF 171 | 6 | M
7 | M | 20850 | 2107 | 22957 | 8138 |  | 12 | 9 | 3.5 | 1.2 | 0.25 |  |  | 146 | 130 | 25 | [12 empty] | FeCl3 des. 384 + AF 358 | 7 | M
8 | J | 10536 |  | 10536 |  |  | 4.5 | 3.5 | 3.45 | 0.92 | 0.26 |  |  | 222 | 115 | 21 | [12 empty] | FeCl3 des.384 l/j | 8 | J
9 | V | 8459 |  | 8459 |  |  |  | 4.5 | 4 | 1.2 | 0.3 |  |  | 300 | 120 | 21 | [13 empty] | 9 | V
10 | S | 8279 |  | 8279 |  |  |  | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 0.35 |  |  | 350 | 130 | 21 | [13 empty] | 10 | S
11 | D | 8203 |  | 8203 |  |  |  | 6 | 5.61 | 1.79 | 0.38 |  |  | 360 | 149 | 21 | [8 empty] | 7.83 | 7.84 | 1255 | 1183 |  | 11 | D
12 | L | 8282 |  | 8282 | 444 |  |  | 6 | 5.8 | 2 | 0.39 |  |  | 360 | 160 | 22 | [12 empty] | FeCl3 des. 384 + AF 28 | 12 | L
13 | M | 8102 |  | 8102 | 189 |  |  | 7 | 6.06 | 2.16 | 0.4 | 2.33 | 0.26 | 354 | 170 | 24 | 26.2 | 7.02 | 1.8154 | 23.7 | 0.92 | 195 | 80 | 4 | 7.81 | 7.88 | 1422 | 1193 | Net. EX FeCl3 des. 384 AF 10 | 13 | M
14 | M | 8054 |  | 8054 |  |  |  | 6 | 6.3 | 2 | 0.4 |  |  | 360 | 170 | 23 | [12 empty] | FeCl3 des.384 l/j | 14 | M
15 | J | 7789 |  | 7789 |  |  |  | 5.5 | 6.38 | 1.86 | 0.43 |  |  | 375 | 169 | 22 | [13 empty] | 15 | J
16 | V | 7845 |  | 7845 |  |  |  | 5.5 | 6.4 | 1.9 | 0.4 |  |  | 380 | 170 | 23 | [13 empty] | 16 | V
17 | S | 7694 |  | 7694 |  |  |  | 5.5 | 6.5 | 2 | 0.45 |  |  | 450 | 180 | 25 | [13 empty] | 17 | S
18 | D | 8610 |  | 8610 | 1199 |  |  | 11 | 6.85 | 2.4 | 0.62 |  |  | 503 | 210 | 30 | [8 empty] | 7.7 | 7.61 | 1277 | 1421 | Net. EX FeCl3 des. 384 AF 61 | 18 | D
19 | L | 8135 |  | 8135 | 4769 |  |  | 8.5 | 6.4 | 2.4 | 0.45 |  |  | 450 | 200 | 35 | [8 empty] | 7.87 | 7.7 | 1372 | 1290 | NaOH/cel.BS FeCl3 des.192 AF 180 | 19 | L
20 | M | 7908 |  | 7908 | 5843 |  |  | 11.5 | 6.22 | 2.41 | 0.22 | 2.58 | 0.02 | 392 | 198 | 35 | 25 | 10.6 | 1.7422 | 27.4 | 12.6 | 225 | 85 | 15 | 7.79 | 7.9 | 1279 | 1201 | Vid. Cel.BS AF PP/T des 192 AF 404 | 20 | M
21 | M | 7804 |  | 7804 | 3709 |  |  | 12 | 6.15 | 2.4 | 0.3 |  |  | 420 | 200 | 35 | [12 empty] | Net. Cel.BS AF PP/T des 192 AF404 | 21 | M
22 | J | 7757 |  | 7757 |  |  |  | 11.5 | 6.11 | 2.43 | 0.51 |  |  | 436 | 189 | 34 | [12 empty] | Net. Cel.BS des. 384 l/j | 22 | J
23 | V | 7801 |  | 7801 | 2422 |  |  | 11 | 6.5 | 2.4 | 0.4 |  |  | 450 | 200 | 35 | [12 empty] | Net. Cel.BS AF PP/T des 384 AF 159 | 23 | V
24 | S | 20697 | 2724 | 23421 | 6268 | 4290 |  | 10 | 4 | 1.5 | 0.2 |  |  | 250 | 120 | 25 | [12 empty] | FeCl3 des. 384 + AF 319 | 24 | S
25 | D | 7917 |  | 7917 |  |  |  | 3.5 | 4.47 | 1.31 | 0.31 |  |  | 319 | 137 | 20 | [8 empty] | 7.96 | 7.53 | 1440 | 1012 | FeCl3 des.384 l/j | 25 | D
26 | L | 7926 |  | 7926 |  |  |  | 4.5 | 5.2 | 2 | 0.4 |  |  | 367 | 180 | 24 |  |  |  | 24.9 | 3.33 |  |  |  | 7.99 | 7.65 | 1497 | 1380 |  | 26 | L
27 | M | 9707 |  | 9707 |  |  |  | 10 | 5.56 | 2.29 | 0.45 | 2.26 | 0.17 | 376 | 208 | 32 | 25.6 | 8.65 | 1.7488 | 21.1 | 8.31 | 215 | 95 | 7 | 7.69 | 7.73 | 1254 | 1241 |  | 27 | M
28 | M | 8197 |  | 8197 | 7133 |  |  | 16.5 | 6.02 | 1.56 | 0.26 |  |  | 440 | 181 | 126 | [12 empty] | Remp.. cel. BS AF PP 384+ 672 Val. n'entre pas/calcul | 28 | M
29 | J | 7832 |  | 7832 | 5524 |  |  | 10 | 5.6 | 1.44 | 0.16 |  |  | 413 | 184 | 48 | [12 empty] | Remplis. Cel. BS AF PP 384+ 452 | 29 | J
30 | V | 7739 |  | 7739 |  |  |  | 9 | 5.8 | 1.8 | 0.25 |  |  | 450 | 185 | 40 | [12 empty] | FeCl3 des.384 l/j | 30 | V
31 | S | 7341 |  | 7341 |  |  |  | 8 | 6 | 2 | 0.3 |  |  | 450 | 190 | 30 | [13 empty] | 31 | S
Total |  | 285285 | 5774 | 291059 | 56119 | 9180 | [22 empty] | Valeur manquantes estimées
Moyenne |  | 9202.7419 |  | 9389 |  |  | 8.75 | 7.9355 | 5.4345 | 1.7958 | 0.356 | 2.1375 | 0.1375 | 370.7 | 167.4333 | 27.7586 | 24.9 | 8.5075 | 1.8155 | 22.12 | 6.182 | 188 | 73.6 | 7 | 7.79 | 7.7291 | 1268.3636 | 1193.7273
Charge tot. kg | [7 empty] | 2359.3105 | 1520.8285 | 497.2243 | 100.9003 |  |  | 101932 | 46639.004 | 8159.922
Moyenne kg / j | [7 empty] | 76.1068 | 49.059 | 16.0395 | 3.2548 |  |  | 3288.1207 | 1504.484 | 263.2233
Moyenne EH / j | [8 empty] | 22299.5389 |  |  |  |  | 25293.2362